## CONSTATACOES
tema | constatacao
Cobertura dos dados | Série de referência: Geração por usina (id ONS CEUFM), de 01/07/2009 00h a 19/10/2026 23h: 151.598 horas com registro de 151.680 no período (99,95%). 82 horas ausentes, listadas na planilha, sem preenchimento.
Geração | Geração média de 26,1 MWmed nas 151.598 horas com valor (3.951.022 MWh); geração até 1 MW em 15,5% das horas; entre os anos completos, maior média em 2012 (37,5 MWmed) e menor em 2025 (18,3 MWmed).
Programação diária do ONS | Nas 17.496 horas com programação e geração verificada, geração verificada média de 20,0 MW e programada de 22,1 MW (desvio médio absoluto de 11,0 MW; correlação de 0,76); 2.005 horas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW.
Fator de capacidade | Fator de capacidade publicado pelo ONS de 24,8% de 01/07/2009 a 19/10/2026, no nível usina, em 151.598 horas.
Energia cortada | Energia cortada por restrição de operação de 184.769 MWh nas 16.311 semi-horas com a marca de restrição (16,6% da energia estimada nas semi-horas com a marca); diferença bruta entre a estimada e a verificada de 355.038 MWh em todas as semi-horas. Sem a estimativa do ONS (estimada 0 com a usina gerando) em 10.504 semi-horas, 441 delas com a marca de restrição, em que o corte não pôde ser calculado.
Recurso × geração | Medição de vento marcada como inválida pelo ONS em 13.157 das 88.560 semi-horas (14,9%), fora das faixas. Também fora das faixas, sem a marca do ONS: 111 semi-horas com vento acima de 40 m/s, acima do limite físico.
Qualidade dos dados | Nenhuma hora sinalizada na base horária.

## CONCLUSAO
lista | ordem | regra | texto | secoes
Pontos de atenção | 1 | C16 | Energia cortada por restrição de operação de 184.769 MWh, 16,6% da energia estimada nas semi-horas com a marca de restrição | 7. Energia cortada por restrição de operação (constrained-off)
A verificar em campo | 1 | C17 | Medição de vento marcada como inválida pelo ONS em 13.157 das 88.560 semi-horas da usina (14,9%) | 8. Recurso × geração

## BASE_ANUAL
ano | nivel | ano_parcial | horas | horas_com_valor | geracao_media_mw | energia_mwh | geracao_maxima_mw | horas_paradas | pct_horas_paradas | fator_capacidade_pct | disponibilidade_media_mw | disponibilidade_relativa_pct
2009 | usina | TRUE | 4415 | 4415 | 30.6835 | 135467.54 | 95.89 | 985 | 22.3103 | 29.2224
2010 | usina | FALSE | 8759 | 8759 | 30.2606 | 265052.4699 | 102.69 | 1057 | 12.0676 | 28.8196
2011 | usina | FALSE | 8759 | 8759 | 23.9663 | 209920.92 | 102.54 | 1783 | 20.3562 | 22.8251
2012 | usina | FALSE | 8783 | 8783 | 37.5481 | 329785.281 | 101.96 | 476 | 5.4196 | 35.7601
2013 | usina | FALSE | 8735 | 8735 | 33.6283 | 293743.362 | 100.551 | 722 | 8.2656 | 32.027
2014 | usina | FALSE | 8735 | 8735 | 34.2047 | 298778.0624 | 102.307 | 716 | 8.1969 | 32.5759
2015 | usina | FALSE | 8735 | 8735 | 35.1209 | 306781.406 | 100.963 | 695 | 7.9565 | 33.4485
2016 | usina | FALSE | 8783 | 8783 | 30.1915 | 265171.809 | 100.252 | 829 | 9.4387 | 28.7538
2017 | usina | FALSE | 8759 | 8759 | 24.0708 | 210835.85 | 90.635 | 1178 | 13.449 | 22.9245
2018 | usina | FALSE | 8759 | 8759 | 21.3042 | 186603.563 | 82.107 | 1587 | 18.1185 | 20.2897
2019 | usina | FALSE | 8760 | 8760 | 20.3409 | 178186.562 | 87.736 | 1715 | 19.5776 | 19.3723
2020 | usina | FALSE | 8784 | 8784 | 21.6825 | 190459.373 | 93.98 | 1938 | 22.0628 | 20.65
2021 | usina | FALSE | 8760 | 8760 | 26.0046 | 227800.176 | 95.76 | 1281 | 14.6233 | 24.7663
2022 | usina | FALSE | 8760 | 8760 | 21.674 | 189863.811 | 89.363 | 1621 | 18.5046 | 20.6419
2023 | usina | FALSE | 8760 | 8760 | 22.0412 | 193081.333 | 96.968 | 1764 | 20.137 | 20.9917
2024 | usina | FALSE | 8784 | 8784 | 22.0527 | 193711.259 | 99.338 | 1727 | 19.6607 | 21.0026
2025 | usina | FALSE | 8760 | 8760 | 18.3287 | 160559.186 | 91.352 | 1817 | 20.742 | 17.4559
2026 | usina | TRUE | 7008 | 7008 | 16.4412 | 115219.9565 | 86.6755 | 1630 | 23.2591 | 15.6583

## BASE_MENSAL
mes | nivel | horas | horas_com_valor | geracao_media_mw | energia_mwh
2009-07-01 | usina | 744 | 744 | 1.0134 | 753.96
2009-08-01 | usina | 744 | 744 | 21.445 | 15955.08
2009-09-01 | usina | 720 | 720 | 39.8612 | 28700.04
2009-10-01 | usina | 743 | 743 | 38.4902 | 28598.22
2009-11-01 | usina | 720 | 720 | 41.6655 | 29999.13
2009-12-01 | usina | 744 | 744 | 42.2864 | 31461.11
2010-01-01 | usina | 744 | 744 | 29.779 | 22155.54
2010-02-01 | usina | 672 | 672 | 37.9992 | 25535.49
2010-03-01 | usina | 744 | 744 | 26.4688 | 19692.79
2010-04-01 | usina | 720 | 720 | 11.2395 | 8092.409
2010-05-01 | usina | 744 | 744 | 13.7897 | 10259.5409
2010-06-01 | usina | 720 | 720 | 13.8023 | 9937.69
2010-07-01 | usina | 744 | 744 | 19.5524 | 14546.95
2010-08-01 | usina | 744 | 744 | 39.0945 | 29086.31
2010-09-01 | usina | 720 | 720 | 48.5831 | 34979.81
2010-10-01 | usina | 743 | 743 | 44.0082 | 32698.08
2010-11-01 | usina | 720 | 720 | 47.5168 | 34212.09
2010-12-01 | usina | 744 | 744 | 32.0642 | 23855.77
2011-01-01 | usina | 744 | 744 | 12.4201 | 9240.53
2011-02-01 | usina | 672 | 672 | 12.6577 | 8505.98
2011-03-01 | usina | 744 | 744 | 6.6648 | 4958.59
2011-04-01 | usina | 720 | 720 | 4.6735 | 3364.92
2011-05-01 | usina | 744 | 744 | 5.0448 | 3753.3
2011-06-01 | usina | 720 | 720 | 11.6472 | 8385.98
2011-07-01 | usina | 744 | 744 | 15.751 | 11718.74
2011-08-01 | usina | 744 | 744 | 35.7316 | 26584.32
2011-09-01 | usina | 720 | 720 | 37.5082 | 27005.89
2011-10-01 | usina | 743 | 743 | 42.1521 | 31319.03
2011-11-01 | usina | 720 | 720 | 50.5933 | 36427.2
2011-12-01 | usina | 744 | 744 | 51.9576 | 38656.44
2012-01-01 | usina | 744 | 744 | 41.2637 | 30700.193
2012-02-01 | usina | 696 | 696 | 27.5251 | 19157.484
2012-03-01 | usina | 744 | 744 | 17.8912 | 13311.068
2012-04-01 | usina | 720 | 720 | 19.2499 | 13859.908
2012-05-01 | usina | 744 | 744 | 27.8275 | 20703.693
2012-06-01 | usina | 720 | 720 | 29.048 | 20914.575
2012-07-01 | usina | 744 | 744 | 35.9555 | 26750.921
2012-08-01 | usina | 744 | 744 | 41.7946 | 31095.216
2012-09-01 | usina | 720 | 720 | 50.988 | 36711.366
2012-10-01 | usina | 743 | 743 | 53.4465 | 39710.762
2012-11-01 | usina | 720 | 720 | 51.0447 | 36752.157
2012-12-01 | usina | 744 | 744 | 53.922 | 40117.938
2013-01-01 | usina | 744 | 744 | 33.9394 | 25250.924
2013-02-01 | usina | 672 | 672 | 31.4177 | 21112.694
2013-03-01 | usina | 744 | 744 | 28.5675 | 21254.235
2013-04-01 | usina | 720 | 720 | 12.5769 | 9055.357
2013-05-01 | usina | 744 | 744 | 13.8639 | 10314.777
2013-06-01 | usina | 720 | 720 | 20.8462 | 15009.27
2013-07-01 | usina | 744 | 744 | 22.7333 | 16913.569
2013-08-01 | usina | 744 | 744 | 37.133 | 27626.952
2013-09-01 | usina | 720 | 720 | 48.0153 | 34571.024
2013-10-01 | usina | 743 | 743 | 54.4742 | 40474.364
2013-11-01 | usina | 720 | 720 | 51.7043 | 37227.064
2013-12-01 | usina | 720 | 720 | 48.5182 | 34933.132
2014-01-01 | usina | 744 | 744 | 34.7666 | 25866.34
2014-02-01 | usina | 648 | 648 | 27.8561 | 18050.76
2014-03-01 | usina | 744 | 744 | 18.7903 | 13979.98
2014-04-01 | usina | 720 | 720 | 11.6713 | 8403.37
2014-05-01 | usina | 744 | 744 | 9.3274 | 6939.5629
2014-06-01 | usina | 720 | 720 | 24.827 | 17875.4615
2014-07-01 | usina | 744 | 744 | 33.0942 | 24622.058
2014-08-01 | usina | 744 | 744 | 41.603 | 30952.601
2014-09-01 | usina | 720 | 720 | 52.2811 | 37642.416
2014-10-01 | usina | 743 | 743 | 52.2446 | 38817.732
2014-11-01 | usina | 720 | 720 | 54.1287 | 38972.637
2014-12-01 | usina | 744 | 744 | 49.2677 | 36655.144
2015-01-01 | usina | 744 | 744 | 43.743 | 32544.803
2015-02-01 | usina | 672 | 672 | 27.6309 | 18567.995
2015-03-01 | usina | 744 | 744 | 14.0333 | 10440.77
2015-04-01 | usina | 696 | 696 | 10.0117 | 6968.15
2015-05-01 | usina | 744 | 744 | 20.5468 | 15286.8365
2015-06-01 | usina | 720 | 720 | 23.9039 | 17210.7962
2015-07-01 | usina | 744 | 744 | 29.8835 | 22233.348
2015-08-01 | usina | 744 | 744 | 44.0715 | 32789.208
2015-09-01 | usina | 720 | 720 | 53.9104 | 38815.478
2015-10-01 | usina | 743 | 743 | 51.9198 | 38576.423
2015-11-01 | usina | 720 | 720 | 50.8142 | 36586.2323
2015-12-01 | usina | 744 | 744 | 49.4104 | 36761.366
2016-01-01 | usina | 744 | 744 | 21.359 | 15891.059
2016-02-01 | usina | 696 | 696 | 17.9773 | 12512.178
2016-03-01 | usina | 744 | 744 | 17.2567 | 12838.978
2016-04-01 | usina | 720 | 720 | 13.4886 | 9711.796
2016-05-01 | usina | 744 | 744 | 19.377 | 14416.505
2016-06-01 | usina | 720 | 720 | 21.6063 | 15556.546
2016-07-01 | usina | 744 | 744 | 26.5402 | 19745.874
2016-08-01 | usina | 744 | 744 | 42.0488 | 31284.298
2016-09-01 | usina | 720 | 720 | 46.1051 | 33195.674
2016-10-01 | usina | 743 | 743 | 45.6521 | 33919.541
2016-11-01 | usina | 720 | 720 | 49.5304 | 35661.856
2016-12-01 | usina | 744 | 744 | 40.9106 | 30437.504
2017-01-01 | usina | 744 | 744 | 25.9713 | 19322.655
2017-02-01 | usina | 672 | 672 | 17.1603 | 11531.74
2017-03-01 | usina | 744 | 744 | 6.8439 | 5091.853
2017-04-01 | usina | 720 | 720 | 9.3514 | 6733.043
2017-05-01 | usina | 744 | 744 | 13.6352 | 10144.604
2017-06-01 | usina | 720 | 720 | 15.4509 | 11124.664
2017-07-01 | usina | 744 | 744 | 12.9042 | 9600.707
2017-08-01 | usina | 744 | 744 | 34.011 | 25304.215
2017-09-01 | usina | 720 | 720 | 35.8005 | 25776.347
2017-10-01 | usina | 743 | 743 | 42.2251 | 31373.215
2017-11-01 | usina | 720 | 720 | 41.3196 | 29750.118
2017-12-01 | usina | 744 | 744 | 33.7133 | 25082.689
2018-01-01 | usina | 744 | 744 | 24.966 | 18574.686
2018-02-01 | usina | 672 | 672 | 8.2992 | 5577.036
2018-03-01 | usina | 744 | 744 | 11.0095 | 8191.085
2018-04-01 | usina | 720 | 720 | 4.8769 | 3511.35
2018-05-01 | usina | 744 | 744 | 7.1644 | 5330.305
2018-06-01 | usina | 720 | 720 | 16.1503 | 11628.247
2018-07-01 | usina | 744 | 744 | 19.6098 | 14589.708
2018-08-01 | usina | 744 | 744 | 27.1102 | 20170.007
2018-09-01 | usina | 720 | 720 | 38.998 | 28078.594
2018-10-01 | usina | 744 | 744 | 37.6746 | 28029.921
2018-11-01 | usina | 719 | 719 | 41.1711 | 29602.019
2018-12-01 | usina | 744 | 744 | 17.904 | 13320.605
2019-01-01 | usina | 744 | 744 | 15.9405 | 11859.729
2019-02-01 | usina | 672 | 672 | 7.1636 | 4813.962
2019-03-01 | usina | 744 | 744 | 4.2983 | 3197.898
2019-04-01 | usina | 720 | 720 | 3.5436 | 2551.392
2019-05-01 | usina | 744 | 744 | 8.6339 | 6423.608
2019-06-01 | usina | 720 | 720 | 13.5681 | 9769.005
2019-07-01 | usina | 744 | 744 | 19.7224 | 14673.479
2019-08-01 | usina | 744 | 744 | 28.1174 | 20919.365
2019-09-01 | usina | 720 | 720 | 37.3285 | 26876.516
2019-10-01 | usina | 744 | 744 | 36.6356 | 27256.863
2019-11-01 | usina | 720 | 720 | 35.6506 | 25668.467
2019-12-01 | usina | 744 | 744 | 32.495 | 24176.278
2020-01-01 | usina | 744 | 744 | 11.4318 | 8505.252
2020-02-01 | usina | 696 | 696 | 5.6976 | 3965.547
2020-03-01 | usina | 744 | 744 | 4.1453 | 3084.116
2020-04-01 | usina | 720 | 720 | 3.5573 | 2561.286
2020-05-01 | usina | 744 | 744 | 7.115 | 5293.555
2020-06-01 | usina | 720 | 720 | 11.0383 | 7947.547
2020-07-01 | usina | 744 | 744 | 17.8606 | 13288.301
2020-08-01 | usina | 744 | 744 | 30.2435 | 22501.191
2020-09-01 | usina | 720 | 720 | 40.6822 | 29291.21
2020-10-01 | usina | 744 | 744 | 45.0775 | 33537.626
2020-11-01 | usina | 720 | 720 | 39.3782 | 28352.286
2020-12-01 | usina | 744 | 744 | 43.1874 | 32131.456
2021-01-01 | usina | 744 | 744 | 33.5523 | 24962.922
2021-02-01 | usina | 672 | 672 | 22.5357 | 15144.003
2021-03-01 | usina | 744 | 744 | 8.5089 | 6330.6
2021-04-01 | usina | 720 | 720 | 12.1688 | 8761.533
2021-05-01 | usina | 744 | 744 | 7.9081 | 5883.625
2021-06-01 | usina | 720 | 720 | 13.3115 | 9584.254
2021-07-01 | usina | 744 | 744 | 22.3677 | 16641.585
2021-08-01 | usina | 744 | 744 | 28.8841 | 21489.768
2021-09-01 | usina | 720 | 720 | 41.4646 | 29854.536
2021-10-01 | usina | 744 | 744 | 41.1293 | 30600.219
2021-11-01 | usina | 720 | 720 | 38.6086 | 27798.183
2021-12-01 | usina | 744 | 744 | 41.3292 | 30748.948
2022-01-01 | usina | 744 | 744 | 17.0775 | 12705.667
2022-02-01 | usina | 672 | 672 | 21.2855 | 14303.862
2022-03-01 | usina | 744 | 744 | 8.6885 | 6464.216
2022-04-01 | usina | 720 | 720 | 6.1446 | 4424.11
2022-05-01 | usina | 744 | 744 | 6.9233 | 5150.914
2022-06-01 | usina | 720 | 720 | 10.7108 | 7711.778
2022-07-01 | usina | 744 | 744 | 14.6015 | 10863.523
2022-08-01 | usina | 744 | 744 | 26.2623 | 19539.128
2022-09-01 | usina | 720 | 720 | 37.7986 | 27214.99
2022-10-01 | usina | 744 | 744 | 42.1482 | 31358.229
2022-11-01 | usina | 720 | 720 | 33.7559 | 24304.229
2022-12-01 | usina | 744 | 744 | 34.7086 | 25823.165
2023-01-01 | usina | 744 | 744 | 18.9728 | 14115.751
2023-02-01 | usina | 672 | 672 | 14.3504 | 9643.486
2023-03-01 | usina | 744 | 744 | 7.4218 | 5521.854
2023-04-01 | usina | 720 | 720 | 4.6393 | 3340.296
2023-05-01 | usina | 744 | 744 | 10.8162 | 8047.231
2023-06-01 | usina | 720 | 720 | 11.127 | 8011.447
2023-07-01 | usina | 744 | 744 | 23.2471 | 17295.844
2023-08-01 | usina | 744 | 744 | 26.9454 | 20047.412
2023-09-01 | usina | 720 | 720 | 25.9326 | 18671.493
2023-10-01 | usina | 744 | 744 | 44.3072 | 32964.587
2023-11-01 | usina | 720 | 720 | 40.8917 | 29442.053
2023-12-01 | usina | 744 | 744 | 34.9192 | 25979.879
2024-01-01 | usina | 744 | 744 | 28.7714 | 21405.91
2024-02-01 | usina | 696 | 696 | 16.785 | 11682.388
2024-03-01 | usina | 744 | 744 | 4.8291 | 3592.852
2024-04-01 | usina | 720 | 720 | 3.8514 | 2773.004
2024-05-01 | usina | 744 | 744 | 7.4722 | 5559.301
2024-06-01 | usina | 720 | 720 | 12.0542 | 8679.008
2024-07-01 | usina | 744 | 744 | 20.7674 | 15450.977
2024-08-01 | usina | 744 | 744 | 25.773 | 19175.111
2024-09-01 | usina | 720 | 720 | 33.0629 | 23805.312
2024-10-01 | usina | 744 | 744 | 37.4421 | 27856.907
2024-11-01 | usina | 720 | 720 | 41.6993 | 30023.468
2024-12-01 | usina | 744 | 744 | 31.8643 | 23707.021
2025-01-01 | usina | 744 | 744 | 16.037 | 11931.549
2025-02-01 | usina | 672 | 672 | 6.6574 | 4473.75
2025-03-01 | usina | 744 | 744 | 9.0636 | 6743.355
2025-04-01 | usina | 720 | 720 | 7.688 | 5535.361
2025-05-01 | usina | 744 | 744 | 9.9873 | 7430.576
2025-06-01 | usina | 720 | 720 | 16.3473 | 11770.062
2025-07-01 | usina | 744 | 744 | 17.2451 | 12830.319
2025-08-01 | usina | 744 | 744 | 22.6157 | 16826.109
2025-09-01 | usina | 720 | 720 | 26.9332 | 19391.903
2025-10-01 | usina | 744 | 744 | 30.7166 | 22853.168
2025-11-01 | usina | 720 | 720 | 27.3747 | 19709.784
2025-12-01 | usina | 744 | 744 | 28.3108 | 21063.25
2026-01-01 | usina | 744 | 744 | 22.5122 | 16749.088
2026-02-01 | usina | 672 | 672 | 12.2755 | 8249.14
2026-03-01 | usina | 744 | 744 | 6.2065 | 4617.621
2026-04-01 | usina | 720 | 720 | 3.3634 | 2421.631
2026-05-01 | usina | 744 | 744 | 4.869 | 3622.5455
2026-06-01 | usina | 720 | 720 | 12.7737 | 9197.067
2026-07-01 | usina | 744 | 744 | 18.2243 | 13558.887
2026-08-01 | usina | 744 | 744 | 29.3867 | 21863.717
2026-09-01 | usina | 720 | 720 | 30.657 | 22073.0255
2026-10-01 | usina | 456 | 456 | 28.2176 | 12867.2345

## BASE_MES_DO_ANO
mes_do_ano | nivel | geracao_media_mw | anos
1 | usina | 25.4414 | 17
2 | usina | 18.5132 | 17
3 | usina | 11.8052 | 17
4 | usina | 8.3553 | 17
5 | usina | 11.4295 | 17
6 | usina | 16.3655 | 17
7 | usina | 20.6152 | 18
8 | usina | 32.3484 | 18
9 | usina | 40.3284 | 18
10 | usina | 42.9792 | 18
11 | usina | 43.3441 | 17
12 | usina | 39.204 | 17

## BASE_HORA_DO_DIA
hora | nivel | geracao_media_mw | horas
0 | usina | 9.2492 | 6307
1 | usina | 9.8242 | 6317
2 | usina | 10.8104 | 6317
3 | usina | 11.9178 | 6317
4 | usina | 13.17 | 6317
5 | usina | 14.4533 | 6317
6 | usina | 14.734 | 6317
7 | usina | 15.2831 | 6317
8 | usina | 20.8973 | 6317
9 | usina | 23.8441 | 6317
10 | usina | 23.3891 | 6317
11 | usina | 26.775 | 6317
12 | usina | 33.8468 | 6317
13 | usina | 39.906 | 6317
14 | usina | 44.4036 | 6317
15 | usina | 47.4505 | 6317
16 | usina | 50.2473 | 6317
17 | usina | 51.5467 | 6317
18 | usina | 49.3409 | 6317
19 | usina | 40.6691 | 6317
20 | usina | 29.7282 | 6317
21 | usina | 20.2682 | 6317
22 | usina | 13.5262 | 6317
23 | usina | 10.1922 | 6317

## GER_AUSENCIAS
tipo | inicio | fim | horas
HORAS | 2009-10-18 | 2009-10-18 | 1
HORAS | 2010-10-17 | 2010-10-17 | 1
HORAS | 2011-10-16 | 2011-10-16 | 1
HORAS | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 1
HORAS | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 1
HORAS | 2013-12-01 | 2013-12-01 23:00 | 24
HORAS | 2014-02-01 | 2014-02-01 23:00 | 24
HORAS | 2014-10-19 | 2014-10-19 | 1
HORAS | 2015-04-09 | 2015-04-09 23:00 | 24
HORAS | 2015-10-18 | 2015-10-18 | 1
HORAS | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 1
HORAS | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 1
HORAS | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 1

## TRECHOS
trecho | inicio | fim | modalidade | id_conjunto | composicao | tipos_composicao | codigos_planejamento | nivel_geracao | mostrar
1 | 2009-07-01 00:00:00 | 2026-10-19 23:00:00 | TIPO I |  |  |  |  | usina | False

## OMITIDOS
item | tipo | motivo
Conferência da geração entre fontes | secao | seção ainda não gerada pelo pipeline; os resultados da G1, da G2 e da G5, quando aplicáveis, estão nas legendas de fonte das seções de eólica e solar e nas abas CONF_G1, CONF_G2 e CONF_G5 da planilha
C18 | regra | sem a garantia física no perfil da usina

## CONF_NAO_APLICAVEIS
conferencia | motivo
geracao | não se aplica a EOL: conferência de UHE, PCH e CGH
disponibilidade | não se aplica a EOL: conferência de UHE, PCH e CGH
vazoes | não se aplica a EOL: conferência de UHE, PCH e CGH
dispf_horas | não se aplica a EOL: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
teifa_teip | não se aplica a EOL: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
soma_conjunto | a usina não está em conjunto de usinas
programacao_despacho | não se aplica a EOL: conferência de UTE e UTN
verificada_despacho | não se aplica a EOL: conferência de UTE e UTN

## PARAMETROS
grupo | parametro | valor | unidade | origem
Usina | Tipo · modalidade | EOL · TIPO I |  | perfil da usina
Usina | Potência instalada | 105,0 | MW | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; conferidos pelo usuário em 21/10/2026
Usina | Unidades geradoras | 6 |  | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; conferidos pelo usuário em 21/10/2026
Usina | Início da operação comercial | 2009 |  | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; conferidos pelo usuário em 21/10/2026
Análise | Geração até o limiar | geração ≤ 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Indisponibilidade total | disponibilidade ≤ 0,001 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Unidade sincronizada | disponibilidade sincronizada > 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Desvio da programação | geração ≤ 1,0 e programação > 5,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Sazonalidade | ≥ 12 meses distintos |  | Parâmetro de análise
Análise | Faixa de vento | 2 | m/s | Parâmetro de análise
Análise | Limite físico de vento | ≤ 40 | m/s | Parâmetro de análise
Validação | Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7) | 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Fonte | Série de referência | Geração por usina (id ONS CEUFM) |  | https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2
Fonte | Programação diária | usina: CEUFM |  | https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Fonte | Modalidade das usinas | CEG EOL.CV.CE.028631-1.01 |  | https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina
Fonte | Fator de capacidade | usina: CEUFM |  | https://dados.ons.org.br/dataset/fator-capacidade-2
Fonte | Restrição com a razão | usina: CEUFM |  | https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_eolica_usi
Fonte | Restrição com detalhe | id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01 |  | https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_eolica_detail

## PROG_RESUMO_MENSAL
mes | horas_comuns | geracao_media_mw | programada_media_mw | desvio_medio_mw | desvio_medio_absoluto_mw | horas_desvio_programacao
2024-10-01 | 744 | 37.4421 | 33.7991 | 3.643 | 13.1822 | 27
2024-11-01 | 720 | 41.6993 | 37.7208 | 3.9784 | 13.2795 | 14
2024-12-01 | 744 | 31.8643 | 35.0531 | -3.1888 | 14.7979 | 23
2025-01-01 | 744 | 16.037 | 18.5477 | -2.5107 | 11.1708 | 160
2025-02-01 | 672 | 6.6574 | 15.2835 | -8.6261 | 12.4023 | 249
2025-03-01 | 720 | 9.2435 | 9.6431 | -0.39955 | 7.947 | 148
2025-04-01 | 720 | 7.688 | 10.3514 | -2.6634 | 7.4886 | 141
2025-05-01 | 744 | 9.9873 | 13.2876 | -3.3003 | 8.7699 | 105
2025-06-01 | 696 | 16.3737 | 16.2723 | 0.10146 | 10.3696 | 62
2025-07-01 | 744 | 17.2451 | 19.375 | -2.1299 | 12.3082 | 123
2025-08-01 | 720 | 22.548 | 27.0861 | -4.5382 | 13.7989 | 74
2025-09-01 | 720 | 26.9332 | 33.4201 | -6.4869 | 13.6446 | 66
2025-10-01 | 744 | 30.7166 | 34.0948 | -3.3781 | 13.4618 | 35
2025-11-01 | 648 | 27.2783 | 29.6273 | -2.349 | 11.7727 | 24
2025-12-01 | 744 | 28.3108 | 28.7003 | -0.38945 | 12.3563 | 24
2026-01-01 | 696 | 23.0813 | 26.018 | -2.9367 | 11.6918 | 56
2026-02-01 | 528 | 11.4504 | 12.4167 | -0.96627 | 7.8542 | 81
2026-03-01 | 696 | 6.4024 | 9.9052 | -3.5028 | 7.1072 | 132
2026-04-01 | 696 | 3.4659 | 6.13 | -2.6641 | 5.2321 | 117
2026-05-01 | 720 | 4.5042 | 5.7826 | -1.2784 | 5.1493 | 125
2026-06-01 | 672 | 13.0585 | 11.7894 | 1.2691 | 8.9132 | 79
2026-07-01 | 744 | 18.2243 | 17.5081 | 0.71625 | 12.3768 | 84
2026-08-01 | 744 | 29.3867 | 30.1801 | -0.79339 | 12.5641 | 26
2026-09-01 | 720 | 30.657 | 35.4278 | -4.7708 | 12.7171 | 29
2026-10-01 | 456 | 28.2176 | 34.0186 | -5.801 | 13.081 | 1

## PROG_EVENTOS_DESVIO
inicio | fim | duracao_h | programacao_media_mw
2024-10-02 07:00 | 2024-10-02 08:00 | 2 | 8.5
2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 10:00 | 1 | 9.5
2024-10-09 22:00 | 2024-10-09 22:00 | 1 | 10
2024-10-12 07:00 | 2024-10-12 10:00 | 4 | 24
2024-10-14 01:00 | 2024-10-14 02:00 | 2 | 13
2024-10-16 01:00 | 2024-10-16 01:00 | 1 | 10.5
2024-10-17 | 2024-10-17 02:00 | 3 | 8.5
2024-10-18 21:00 | 2024-10-18 21:00 | 1 | 17.5
2024-10-18 23:00 | 2024-10-19 | 2 | 6.25
2024-10-27 05:00 | 2024-10-27 12:00 | 8 | 22.9375
2024-10-27 22:00 | 2024-10-27 23:00 | 2 | 17.75
2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 09:00 | 3 | 27.6667
2024-11-04 22:00 | 2024-11-04 22:00 | 1 | 20
2024-11-11 20:00 | 2024-11-11 22:00 | 3 | 21.3333
2024-11-12 23:00 | 2024-11-12 23:00 | 1 | 9
2024-11-24 07:00 | 2024-11-24 10:00 | 4 | 13.875
2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 | 7.5
2024-11-26 22:00 | 2024-11-26 22:00 | 1 | 14
2024-12-02 23:00 | 2024-12-02 23:00 | 1 | 6
2024-12-04 07:00 | 2024-12-04 07:00 | 1 | 14
2024-12-06 | 2024-12-06 | 1 | 7.5
2024-12-07 22:00 | 2024-12-07 23:00 | 2 | 10.75
2024-12-11 23:00 | 2024-12-11 23:00 | 1 | 9
2024-12-15 06:00 | 2024-12-15 12:00 | 7 | 19.5
2024-12-18 01:00 | 2024-12-18 02:00 | 2 | 11.25
2024-12-19 23:00 | 2024-12-19 23:00 | 1 | 12.5
2024-12-24 23:00 | 2024-12-25 01:00 | 3 | 7.8333
2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | 2 | 14
2024-12-25 22:00 | 2024-12-25 23:00 | 2 | 13.5
2025-01-01 | 2025-01-01 | 1 | 11
2025-01-02 | 2025-01-02 01:00 | 2 | 10.25
2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 9
2025-01-06 22:00 | 2025-01-06 23:00 | 2 | 13
2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 1 | 8
2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 10:00 | 1 | 15
2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 11:00 | 2 | 7
2025-01-14 19:00 | 2025-01-14 23:00 | 5 | 18.4
2025-01-15 19:00 | 2025-01-15 21:00 | 3 | 21
2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | 2 | 6.5
2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 | 2 | 6.5
2025-01-17 07:00 | 2025-01-17 08:00 | 2 | 6.5
2025-01-17 10:00 | 2025-01-17 10:00 | 1 | 10.5
2025-01-17 23:00 | 2025-01-18 03:00 | 5 | 6.5
2025-01-18 08:00 | 2025-01-18 10:00 | 3 | 12.1667
2025-01-18 12:00 | 2025-01-18 12:00 | 1 | 23.5
2025-01-18 18:00 | 2025-01-18 23:00 | 6 | 17.4167
2025-01-19 06:00 | 2025-01-19 22:00 | 17 | 10.7353
2025-01-20 07:00 | 2025-01-20 09:00 | 3 | 6
2025-01-20 13:00 | 2025-01-20 22:00 | 10 | 9.85
2025-01-21 06:00 | 2025-01-21 09:00 | 4 | 7.25
2025-01-21 20:00 | 2025-01-21 20:00 | 1 | 19.5
2025-01-21 23:00 | 2025-01-21 23:00 | 1 | 6
2025-01-22 02:00 | 2025-01-22 02:00 | 1 | 6
2025-01-22 04:00 | 2025-01-22 04:00 | 1 | 7.5
2025-01-22 18:00 | 2025-01-22 18:00 | 1 | 41.5
2025-01-22 20:00 | 2025-01-22 20:00 | 1 | 28.5
2025-01-23 06:00 | 2025-01-23 13:00 | 8 | 18.8125
2025-01-23 20:00 | 2025-01-23 23:00 | 4 | 16.5
2025-01-24 02:00 | 2025-01-24 06:00 | 5 | 7
2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | 2 | 11.5
2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 23:00 | 6 | 21.6667
2025-01-25 02:00 | 2025-01-25 04:00 | 3 | 6.6667
2025-01-25 07:00 | 2025-01-25 08:00 | 2 | 10.75
2025-01-25 15:00 | 2025-01-25 19:00 | 5 | 25.9
2025-01-25 23:00 | 2025-01-25 23:00 | 1 | 6.5
2025-01-26 07:00 | 2025-01-26 11:00 | 5 | 8.6
2025-01-26 16:00 | 2025-01-26 19:00 | 4 | 29.375
2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 13:00 | 6 | 20.5833
2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | 2 | 16.25
2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 13:00 | 2 | 32.5
2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 13:00 | 5 | 22.5
2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 14:00 | 7 | 14.4286
2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 21:00 | 13 | 20.2308
2025-02-01 10:00 | 2025-02-01 14:00 | 5 | 26.6
2025-02-02 10:00 | 2025-02-02 10:00 | 1 | 14.5
2025-02-02 17:00 | 2025-02-02 18:00 | 2 | 38.25
2025-02-03 01:00 | 2025-02-03 01:00 | 1 | 5.5
2025-02-03 03:00 | 2025-02-03 08:00 | 6 | 9.3333
2025-02-03 17:00 | 2025-02-03 22:00 | 6 | 35.8333
2025-02-04 03:00 | 2025-02-04 20:00 | 18 | 27.4444
2025-02-05 06:00 | 2025-02-05 12:00 | 7 | 11
2025-02-06 03:00 | 2025-02-06 06:00 | 4 | 8.5
2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 13:00 | 5 | 14.3
2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 16:00 | 9 | 18.3333
2025-02-07 18:00 | 2025-02-08 09:00 | 16 | 12.625
2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 12:00 | 5 | 16.3
2025-02-09 22:00 | 2025-02-11 02:00 | 29 | 27.7414
2025-02-11 07:00 | 2025-02-13 12:00 | 54 | 21.9259
2025-02-13 21:00 | 2025-02-14 01:00 | 5 | 6.6
2025-02-14 04:00 | 2025-02-14 06:00 | 3 | 6.1667
2025-02-14 20:00 | 2025-02-15 02:00 | 7 | 9
2025-02-15 07:00 | 2025-02-15 11:00 | 5 | 11.2
2025-02-15 23:00 | 2025-02-16 01:00 | 3 | 15
2025-02-16 08:00 | 2025-02-16 10:00 | 3 | 16.5
2025-02-16 14:00 | 2025-02-17 03:00 | 14 | 28.9286
2025-02-17 14:00 | 2025-02-17 14:00 | 1 | 15
2025-02-17 16:00 | 2025-02-17 18:00 | 3 | 8.3333
2025-02-18 12:00 | 2025-02-18 13:00 | 2 | 8
2025-02-18 16:00 | 2025-02-18 19:00 | 4 | 7.125
2025-02-19 04:00 | 2025-02-19 04:00 | 1 | 6
2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:00 | 1 | 6.5
2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 18:00 | 4 | 26.5
2025-02-20 04:00 | 2025-02-20 06:00 | 3 | 6.3333
2025-02-20 22:00 | 2025-02-20 22:00 | 1 | 9
2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 12:00 | 5 | 21.3
2025-02-21 23:00 | 2025-02-22 02:00 | 4 | 6.75
2025-02-22 04:00 | 2025-02-22 04:00 | 1 | 5.5
2025-02-22 06:00 | 2025-02-22 06:00 | 1 | 5.5
2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 12:00 | 3 | 10
2025-02-24 21:00 | 2025-02-24 22:00 | 2 | 6.25
2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 10:00 | 1 | 6.5
2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00 | 1 | 5.5
2025-02-27 12:00 | 2025-02-27 12:00 | 1 | 8
2025-02-27 17:00 | 2025-02-27 18:00 | 2 | 5.75
2025-03-01 09:00 | 2025-03-01 21:00 | 13 | 9.0385
2025-03-01 23:00 | 2025-03-01 23:00 | 1 | 5.5
2025-03-02 04:00 | 2025-03-02 04:00 | 1 | 5.5
2025-03-02 12:00 | 2025-03-02 12:00 | 1 | 11
2025-03-02 20:00 | 2025-03-02 21:00 | 2 | 7.25
2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 11:00 | 3 | 9.3333
2025-03-03 19:00 | 2025-03-04 01:00 | 7 | 8.5
2025-03-04 04:00 | 2025-03-04 05:00 | 2 | 6
2025-03-04 20:00 | 2025-03-04 23:00 | 4 | 14.875
2025-03-05 07:00 | 2025-03-05 07:00 | 1 | 6
2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 12:00 | 4 | 17.75
2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 12:00 | 15 | 11.7
2025-03-06 19:00 | 2025-03-06 23:00 | 5 | 18.5
2025-03-07 05:00 | 2025-03-07 09:00 | 5 | 6.8
2025-03-07 20:00 | 2025-03-07 21:00 | 2 | 7
2025-03-08 10:00 | 2025-03-08 12:00 | 3 | 7.3333
2025-03-08 17:00 | 2025-03-08 18:00 | 2 | 14
2025-03-08 20:00 | 2025-03-08 23:00 | 4 | 7.875
2025-03-09 02:00 | 2025-03-09 02:00 | 1 | 6
2025-03-09 11:00 | 2025-03-09 12:00 | 2 | 8.25
2025-03-09 20:00 | 2025-03-09 20:00 | 1 | 8.5
2025-03-10 12:00 | 2025-03-10 13:00 | 2 | 9.5
2025-03-10 21:00 | 2025-03-10 21:00 | 1 | 6
2025-03-11 19:00 | 2025-03-11 19:00 | 1 | 14
2025-03-11 21:00 | 2025-03-11 21:00 | 1 | 9
2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 11:00 | 4 | 12.5
2025-03-12 19:00 | 2025-03-12 19:00 | 1 | 15
2025-03-13 01:00 | 2025-03-13 05:00 | 5 | 7.8
2025-03-13 07:00 | 2025-03-13 07:00 | 1 | 5.5
2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 11:00 | 3 | 6.8333
2025-03-13 16:00 | 2025-03-13 20:00 | 5 | 8.6
2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 16:00 | 3 | 8.6667
2025-03-15 16:00 | 2025-03-15 19:00 | 4 | 8.5
2025-03-16 19:00 | 2025-03-16 19:00 | 1 | 6.5
2025-03-17 20:00 | 2025-03-17 23:00 | 4 | 6.25
2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | 2 | 5.75
2025-03-19 20:00 | 2025-03-19 20:00 | 1 | 8.5
2025-03-21 21:00 | 2025-03-21 23:00 | 3 | 7
2025-03-23 03:00 | 2025-03-23 03:00 | 1 | 5.5
2025-03-23 09:00 | 2025-03-23 09:00 | 1 | 5.5
2025-03-24 23:00 | 2025-03-24 23:00 | 1 | 8
2025-03-27 02:00 | 2025-03-27 02:00 | 1 | 5.5
2025-03-28 03:00 | 2025-03-28 05:00 | 3 | 6.6667
2025-03-28 19:00 | 2025-03-28 23:00 | 5 | 10.7
2025-03-29 04:00 | 2025-03-29 06:00 | 3 | 5.6667
2025-03-29 10:00 | 2025-03-29 10:00 | 1 | 5.5
2025-03-29 17:00 | 2025-03-29 17:00 | 1 | 16
2025-03-30 03:00 | 2025-03-30 03:00 | 1 | 6
2025-03-30 11:00 | 2025-03-30 14:00 | 4 | 11.75
2025-03-31 01:00 | 2025-03-31 01:00 | 1 | 6
2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 12:00 | 4 | 11.125
2025-04-01 | 2025-04-01 05:00 | 6 | 7.25
2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 20:00 | 12 | 18
2025-04-02 03:00 | 2025-04-02 04:00 | 2 | 5.75
2025-04-02 18:00 | 2025-04-02 20:00 | 3 | 13.5
2025-04-03 11:00 | 2025-04-03 11:00 | 1 | 7.5
2025-04-03 21:00 | 2025-04-03 22:00 | 2 | 8.25
2025-04-04 02:00 | 2025-04-04 03:00 | 2 | 5.5
2025-04-04 05:00 | 2025-04-04 05:00 | 1 | 5.5
2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 11:00 | 2 | 9
2025-04-05 03:00 | 2025-04-05 03:00 | 1 | 7
2025-04-05 17:00 | 2025-04-05 17:00 | 1 | 21
2025-04-06 10:00 | 2025-04-06 10:00 | 1 | 5.5
2025-04-06 12:00 | 2025-04-06 13:00 | 2 | 10.5
2025-04-06 22:00 | 2025-04-06 22:00 | 1 | 10
2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 11:00 | 3 | 10
2025-04-07 14:00 | 2025-04-07 14:00 | 1 | 15.5
2025-04-07 19:00 | 2025-04-07 19:00 | 1 | 14.5
2025-04-07 21:00 | 2025-04-07 23:00 | 3 | 6.5
2025-04-08 21:00 | 2025-04-09 02:00 | 6 | 9.75
2025-04-09 18:00 | 2025-04-09 19:00 | 2 | 19.25
2025-04-10 03:00 | 2025-04-10 05:00 | 3 | 5.6667
2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00 | 1 | 6.5
2025-04-10 15:00 | 2025-04-10 19:00 | 5 | 9.1
2025-04-11 18:00 | 2025-04-11 18:00 | 1 | 6.5
2025-04-12 12:00 | 2025-04-12 12:00 | 1 | 7
2025-04-13 10:00 | 2025-04-13 10:00 | 1 | 5.5
2025-04-13 14:00 | 2025-04-13 14:00 | 1 | 29.5
2025-04-13 21:00 | 2025-04-13 22:00 | 2 | 19.25
2025-04-14 | 2025-04-14 01:00 | 2 | 9
2025-04-14 04:00 | 2025-04-14 04:00 | 1 | 8
2025-04-15 23:00 | 2025-04-15 23:00 | 1 | 5.5
2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 02:00 | 4 | 6.625
2025-04-17 12:00 | 2025-04-17 12:00 | 1 | 19
2025-04-17 22:00 | 2025-04-17 22:00 | 1 | 12
2025-04-18 04:00 | 2025-04-18 06:00 | 3 | 7.1667
2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | 1 | 9.5
2025-04-19 | 2025-04-19 | 1 | 7
2025-04-19 11:00 | 2025-04-19 14:00 | 4 | 14.875
2025-04-19 23:00 | 2025-04-20 | 2 | 6.75
2025-04-20 03:00 | 2025-04-20 03:00 | 1 | 6
2025-04-20 11:00 | 2025-04-20 13:00 | 3 | 7.1667
2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 18:00 | 3 | 6.8333
2025-04-22 13:00 | 2025-04-22 14:00 | 2 | 8.5
2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 13:00 | 4 | 16.5
2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 18:00 | 4 | 31.75
2025-04-23 21:00 | 2025-04-23 23:00 | 3 | 7.8333
2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:00 | 1 | 6
2025-04-24 15:00 | 2025-04-24 21:00 | 7 | 25.3571
2025-04-25 18:00 | 2025-04-25 19:00 | 2 | 22.25
2025-04-25 22:00 | 2025-04-25 22:00 | 1 | 6.5
2025-04-27 13:00 | 2025-04-27 13:00 | 1 | 7.5
2025-04-27 16:00 | 2025-04-27 16:00 | 1 | 21
2025-04-27 21:00 | 2025-04-27 22:00 | 2 | 13.25
2025-04-28 | 2025-04-28 01:00 | 2 | 6.5
2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 21:00 | 7 | 12.2857
2025-04-29 11:00 | 2025-04-29 14:00 | 4 | 9.625
2025-04-29 18:00 | 2025-04-29 21:00 | 4 | 13.5
2025-05-01 10:00 | 2025-05-01 15:00 | 6 | 16.3333
2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 12:00 | 4 | 10.375
2025-05-02 20:00 | 2025-05-03 02:00 | 7 | 12.5714
2025-05-03 14:00 | 2025-05-03 14:00 | 1 | 11.5
2025-05-03 19:00 | 2025-05-04 01:00 | 7 | 13.3571
2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | 6
2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 14:00 | 6 | 13.8333
2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00 | 4 | 11.625
2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 11:00 | 3 | 8.6667
2025-05-09 16:00 | 2025-05-09 17:00 | 2 | 17.25
2025-05-10 01:00 | 2025-05-10 02:00 | 2 | 5.75
2025-05-10 06:00 | 2025-05-10 07:00 | 2 | 9.5
2025-05-10 11:00 | 2025-05-10 13:00 | 3 | 8.6667
2025-05-10 18:00 | 2025-05-10 19:00 | 2 | 18.25
2025-05-11 02:00 | 2025-05-11 02:00 | 1 | 6
2025-05-11 10:00 | 2025-05-11 14:00 | 5 | 10.3
2025-05-12 11:00 | 2025-05-12 12:00 | 2 | 12
2025-05-12 17:00 | 2025-05-12 20:00 | 4 | 22
2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 | 3 | 9.6667
2025-05-14 14:00 | 2025-05-14 16:00 | 3 | 25.5
2025-05-15 22:00 | 2025-05-15 23:00 | 2 | 9
2025-05-16 15:00 | 2025-05-16 16:00 | 2 | 13.25
2025-05-18 10:00 | 2025-05-18 13:00 | 4 | 9
2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 15:00 | 5 | 19.3
2025-05-19 19:00 | 2025-05-19 19:00 | 1 | 21
2025-05-20 11:00 | 2025-05-20 13:00 | 3 | 7.1667
2025-05-21 12:00 | 2025-05-21 12:00 | 1 | 5.5
2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 18:00 | 2 | 10.5
2025-05-25 07:00 | 2025-05-25 14:00 | 8 | 10.4375
2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:00 | 1 | 10
2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 | 6 | 17
2025-05-28 07:00 | 2025-05-28 08:00 | 2 | 6.75
2025-06-02 20:00 | 2025-06-02 22:00 | 3 | 13.5
2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 | 2 | 13.5
2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 11
2025-06-05 21:00 | 2025-06-05 22:00 | 2 | 10.25
2025-06-06 22:00 | 2025-06-06 23:00 | 2 | 11
2025-06-08 11:00 | 2025-06-08 13:00 | 3 | 12.5
2025-06-10 22:00 | 2025-06-10 22:00 | 1 | 9.5
2025-06-11 07:00 | 2025-06-11 07:00 | 1 | 7.5
2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 01:00 | 1 | 5.5
2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | 1 | 13
2025-06-12 22:00 | 2025-06-12 23:00 | 2 | 7
2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 08:00 | 1 | 6
2025-06-13 10:00 | 2025-06-13 13:00 | 4 | 15.375
2025-06-13 22:00 | 2025-06-13 22:00 | 1 | 13
2025-06-14 06:00 | 2025-06-14 14:00 | 9 | 19.3889
2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 | 2 | 9.75
2025-06-15 11:00 | 2025-06-15 13:00 | 3 | 13.6667
2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | 1 | 11.5
2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 13:00 | 2 | 17.25
2025-06-16 15:00 | 2025-06-16 16:00 | 2 | 31.5
2025-06-21 14:00 | 2025-06-21 15:00 | 2 | 35
2025-06-21 20:00 | 2025-06-21 20:00 | 1 | 18.5
2025-06-22 09:00 | 2025-06-22 12:00 | 4 | 9.875
2025-06-24 14:00 | 2025-06-24 14:00 | 1 | 34
2025-06-27 23:00 | 2025-06-27 23:00 | 1 | 8
2025-06-29 11:00 | 2025-06-29 16:00 | 6 | 12.5833
2025-06-30 21:00 | 2025-06-30 23:00 | 3 | 12
2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | 1 | 28
2025-07-03 13:00 | 2025-07-03 14:00 | 2 | 19.25
2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 13:00 | 5 | 9.3
2025-07-04 21:00 | 2025-07-05 03:00 | 7 | 11.5
2025-07-05 08:00 | 2025-07-05 13:00 | 6 | 7.3333
2025-07-05 22:00 | 2025-07-05 22:00 | 1 | 11.5
2025-07-06 02:00 | 2025-07-06 02:00 | 1 | 10
2025-07-06 14:00 | 2025-07-06 14:00 | 1 | 8
2025-07-06 21:00 | 2025-07-07 05:00 | 9 | 12.5
2025-07-07 12:00 | 2025-07-07 15:00 | 4 | 18.625
2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 21:00 | 4 | 15.5
2025-07-08 07:00 | 2025-07-08 13:00 | 7 | 10.6429
2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 01:00 | 4 | 11
2025-07-09 06:00 | 2025-07-09 06:00 | 1 | 10
2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 13:00 | 6 | 12
2025-07-09 22:00 | 2025-07-09 23:00 | 2 | 16.75
2025-07-10 07:00 | 2025-07-10 07:00 | 1 | 8.5
2025-07-11 06:00 | 2025-07-11 07:00 | 2 | 7
2025-07-11 12:00 | 2025-07-11 13:00 | 2 | 12.25
2025-07-13 07:00 | 2025-07-13 07:00 | 1 | 5.5
2025-07-13 13:00 | 2025-07-13 14:00 | 2 | 12.5
2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | 2 | 8
2025-07-14 20:00 | 2025-07-14 21:00 | 2 | 25
2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 | 2 | 12
2025-07-15 07:00 | 2025-07-15 12:00 | 6 | 9.8333
2025-07-15 21:00 | 2025-07-16 03:00 | 7 | 17.1429
2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 12:00 | 2 | 14.25
2025-07-16 21:00 | 2025-07-17 01:00 | 5 | 22.3
2025-07-17 07:00 | 2025-07-17 11:00 | 5 | 8.7
2025-07-17 21:00 | 2025-07-17 22:00 | 2 | 21.75
2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 11:00 | 4 | 16.375
2025-07-19 08:00 | 2025-07-19 14:00 | 7 | 14.4286
2025-07-20 12:00 | 2025-07-20 13:00 | 2 | 8.5
2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 12:00 | 3 | 18.6667
2025-07-25 07:00 | 2025-07-25 10:00 | 4 | 18
2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00 | 1 | 24.5
2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 12:00 | 5 | 7.1
2025-08-02 20:00 | 2025-08-03 01:00 | 6 | 18.9167
2025-08-03 07:00 | 2025-08-03 07:00 | 1 | 5.5
2025-08-03 13:00 | 2025-08-03 13:00 | 1 | 9
2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:00 | 1 | 6
2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 13:00 | 4 | 19.5
2025-08-09 21:00 | 2025-08-09 22:00 | 2 | 11.5
2025-08-11 | 2025-08-11 01:00 | 2 | 6.25
2025-08-12 02:00 | 2025-08-12 02:00 | 1 | 5.5
2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | 3 | 10
2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | 2 | 25.75
2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 12:00 | 7 | 9.5
2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 12:00 | 5 | 21.6
2025-08-23 06:00 | 2025-08-23 06:00 | 1 | 14.5
2025-08-23 10:00 | 2025-08-23 13:00 | 4 | 27.625
2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 11:00 | 4 | 12.5
2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 12:00 | 4 | 31.625
2025-08-26 23:00 | 2025-08-26 23:00 | 1 | 13
2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 12:00 | 2 | 26.5
2025-08-27 20:00 | 2025-08-27 22:00 | 3 | 23.6667
2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:00 | 1 | 17
2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 12:00 | 3 | 18.6667
2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 12:00 | 5 | 26.2
2025-08-30 06:00 | 2025-08-30 06:00 | 1 | 23
2025-08-30 08:00 | 2025-08-30 11:00 | 4 | 19.375
2025-08-31 13:00 | 2025-08-31 13:00 | 1 | 14.5
2025-09-04 22:00 | 2025-09-04 23:00 | 2 | 20.75
2025-09-06 04:00 | 2025-09-06 06:00 | 3 | 20.1667
2025-09-06 12:00 | 2025-09-06 13:00 | 2 | 30.25
2025-09-07 | 2025-09-07 02:00 | 3 | 15
2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 13:00 | 7 | 10.5
2025-09-07 21:00 | 2025-09-07 23:00 | 3 | 20.3333
2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 12:00 | 6 | 19.1667
2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 12:00 | 4 | 14.25
2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 12:00 | 6 | 17.1667
2025-09-17 23:00 | 2025-09-17 23:00 | 1 | 13.5
2025-09-23 15:00 | 2025-09-24 12:00 | 22 | 33.8409
2025-09-28 08:00 | 2025-09-28 14:00 | 7 | 12.5714
2025-10-03 21:00 | 2025-10-03 22:00 | 2 | 23.5
2025-10-04 07:00 | 2025-10-04 13:00 | 7 | 29.9286
2025-10-04 16:00 | 2025-10-04 16:00 | 1 | 77
2025-10-05 11:00 | 2025-10-05 12:00 | 2 | 8.5
2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 13:00 | 3 | 39.5
2025-10-11 08:00 | 2025-10-11 12:00 | 5 | 11.9
2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 13:00 | 3 | 24
2025-10-15 07:00 | 2025-10-15 12:00 | 6 | 15.75
2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | 1 | 16.5
2025-10-16 11:00 | 2025-10-16 13:00 | 3 | 28.5
2025-10-19 09:00 | 2025-10-19 09:00 | 1 | 6.5
2025-10-21 22:00 | 2025-10-21 22:00 | 1 | 24
2025-11-03 07:00 | 2025-11-03 08:00 | 2 | 25.5
2025-11-07 23:00 | 2025-11-08 | 2 | 15.75
2025-11-08 23:00 | 2025-11-08 23:00 | 1 | 19
2025-11-12 07:00 | 2025-11-12 12:00 | 6 | 17.25
2025-11-14 06:00 | 2025-11-14 13:00 | 8 | 24.8125
2025-11-19 01:00 | 2025-11-19 01:00 | 1 | 7
2025-11-19 23:00 | 2025-11-19 23:00 | 1 | 8.5
2025-11-20 01:00 | 2025-11-20 01:00 | 1 | 9
2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | 1 | 11
2025-11-25 01:00 | 2025-11-25 01:00 | 1 | 13.5
2025-12-02 02:00 | 2025-12-02 02:00 | 1 | 12.5
2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 01:00 | 3 | 8.3333
2025-12-07 22:00 | 2025-12-07 22:00 | 1 | 25
2025-12-09 22:00 | 2025-12-10 | 3 | 16
2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 11
2025-12-22 01:00 | 2025-12-22 02:00 | 2 | 7.25
2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 12:00 | 5 | 21.6
2025-12-24 22:00 | 2025-12-24 22:00 | 1 | 22.5
2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 10:00 | 1 | 10
2025-12-25 22:00 | 2025-12-26 02:00 | 5 | 10.3
2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 8
2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 9
2026-01-10 07:00 | 2026-01-10 14:00 | 8 | 30.375
2026-01-11 06:00 | 2026-01-11 12:00 | 7 | 16.7143
2026-01-12 01:00 | 2026-01-12 03:00 | 3 | 8.3333
2026-01-12 07:00 | 2026-01-12 12:00 | 6 | 20.8333
2026-01-13 01:00 | 2026-01-13 01:00 | 1 | 8.5
2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 10:00 | 1 | 15.5
2026-01-13 12:00 | 2026-01-13 13:00 | 2 | 32.5
2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 13:00 | 2 | 26.5
2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 12:00 | 5 | 26.2
2026-01-16 | 2026-01-16 03:00 | 4 | 10.625
2026-01-17 08:00 | 2026-01-17 12:00 | 5 | 18.2
2026-01-17 14:00 | 2026-01-17 14:00 | 1 | 42
2026-01-17 23:00 | 2026-01-18 | 2 | 9.25
2026-01-21 03:00 | 2026-01-21 03:00 | 1 | 7.5
2026-01-22 01:00 | 2026-01-22 01:00 | 1 | 6.5
2026-01-22 23:00 | 2026-01-22 23:00 | 1 | 11.5
2026-01-24 01:00 | 2026-01-24 02:00 | 2 | 7.5
2026-01-27 10:00 | 2026-01-27 10:00 | 1 | 8
2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 10:00 | 2 | 12
2026-02-02 23:00 | 2026-02-03 | 2 | 9.25
2026-02-03 07:00 | 2026-02-03 08:00 | 2 | 7.5
2026-02-03 21:00 | 2026-02-03 23:00 | 3 | 15.1667
2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 05:00 | 1 | 6
2026-02-04 07:00 | 2026-02-04 09:00 | 3 | 7.3333
2026-02-04 17:00 | 2026-02-04 22:00 | 6 | 17.5
2026-02-06 09:00 | 2026-02-06 09:00 | 1 | 7
2026-02-07 09:00 | 2026-02-07 09:00 | 1 | 10.5
2026-02-08 08:00 | 2026-02-08 16:00 | 9 | 9.3889
2026-02-08 19:00 | 2026-02-08 23:00 | 5 | 17.3
2026-02-11 | 2026-02-11 01:00 | 2 | 6.75
2026-02-13 07:00 | 2026-02-13 07:00 | 1 | 9
2026-02-13 09:00 | 2026-02-13 13:00 | 5 | 15.9
2026-02-14 07:00 | 2026-02-14 10:00 | 4 | 8.625
2026-02-14 12:00 | 2026-02-14 14:00 | 3 | 31.3333
2026-02-14 23:00 | 2026-02-14 23:00 | 1 | 8.5
2026-02-17 07:00 | 2026-02-17 11:00 | 5 | 10.9
2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 23:00 | 7 | 15.0714
2026-02-18 02:00 | 2026-02-18 05:00 | 4 | 6.75
2026-02-18 09:00 | 2026-02-18 10:00 | 2 | 7.25
2026-02-18 14:00 | 2026-02-18 14:00 | 1 | 13.5
2026-02-18 17:00 | 2026-02-18 22:00 | 6 | 12.0833
2026-02-20 23:00 | 2026-02-20 23:00 | 1 | 5.5
2026-02-23 18:00 | 2026-02-23 19:00 | 2 | 16
2026-02-24 06:00 | 2026-02-24 06:00 | 1 | 6
2026-02-28 14:00 | 2026-02-28 15:00 | 2 | 7
2026-02-28 17:00 | 2026-02-28 17:00 | 1 | 6
2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 13:00 | 2 | 6.5
2026-03-02 15:00 | 2026-03-02 15:00 | 1 | 10
2026-03-02 19:00 | 2026-03-02 19:00 | 1 | 6
2026-03-03 10:00 | 2026-03-03 13:00 | 4 | 7.75
2026-03-04 09:00 | 2026-03-04 11:00 | 3 | 12.5
2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 13:00 | 3 | 30.1667
2026-03-07 11:00 | 2026-03-07 13:00 | 3 | 24.3333
2026-03-08 08:00 | 2026-03-08 11:00 | 4 | 10.5
2026-03-09 20:00 | 2026-03-09 20:00 | 1 | 10.5
2026-03-10 22:00 | 2026-03-10 22:00 | 1 | 6.5
2026-03-11 06:00 | 2026-03-11 07:00 | 2 | 6
2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 10:00 | 2 | 11
2026-03-12 05:00 | 2026-03-12 10:00 | 6 | 9.3333
2026-03-12 12:00 | 2026-03-12 13:00 | 2 | 27.5
2026-03-12 15:00 | 2026-03-12 17:00 | 3 | 26.8333
2026-03-12 19:00 | 2026-03-12 23:00 | 5 | 16
2026-03-13 21:00 | 2026-03-13 23:00 | 3 | 11
2026-03-14 11:00 | 2026-03-14 13:00 | 3 | 6.6667
2026-03-15 16:00 | 2026-03-15 16:00 | 1 | 6
2026-03-16 11:00 | 2026-03-16 12:00 | 2 | 8.25
2026-03-16 21:00 | 2026-03-16 21:00 | 1 | 6
2026-03-17 10:00 | 2026-03-17 12:00 | 3 | 12.3333
2026-03-17 14:00 | 2026-03-17 21:00 | 8 | 9
2026-03-17 23:00 | 2026-03-17 23:00 | 1 | 6
2026-03-18 10:00 | 2026-03-18 10:00 | 1 | 9
2026-03-18 17:00 | 2026-03-18 23:00 | 7 | 10.9286
2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 16:00 | 8 | 17.25
2026-03-21 04:00 | 2026-03-21 06:00 | 3 | 6.8333
2026-03-21 09:00 | 2026-03-21 09:00 | 1 | 5.5
2026-03-21 15:00 | 2026-03-21 23:00 | 9 | 6.7778
2026-03-22 10:00 | 2026-03-22 12:00 | 3 | 9.5
2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 6
2026-03-25 10:00 | 2026-03-25 10:00 | 1 | 7
2026-03-25 22:00 | 2026-03-25 22:00 | 1 | 5.5
2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 13:00 | 5 | 15.6
2026-03-27 04:00 | 2026-03-27 06:00 | 3 | 6
2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 14:00 | 6 | 12.1667
2026-03-28 09:00 | 2026-03-28 15:00 | 7 | 12.2857
2026-03-28 17:00 | 2026-03-28 17:00 | 1 | 22
2026-03-29 15:00 | 2026-03-29 15:00 | 1 | 8
2026-03-29 17:00 | 2026-03-29 17:00 | 1 | 7
2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 16:00 | 5 | 6.7
2026-03-31 18:00 | 2026-03-31 20:00 | 3 | 6.6667
2026-04-01 11:00 | 2026-04-01 12:00 | 2 | 7.25
2026-04-01 20:00 | 2026-04-01 23:00 | 4 | 8.375
2026-04-02 11:00 | 2026-04-02 12:00 | 2 | 6.25
2026-04-02 14:00 | 2026-04-02 17:00 | 4 | 7
2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 15:00 | 4 | 8.375
2026-04-03 19:00 | 2026-04-03 19:00 | 1 | 9.5
2026-04-04 10:00 | 2026-04-04 12:00 | 3 | 11.5
2026-04-05 11:00 | 2026-04-05 12:00 | 2 | 6.75
2026-04-05 18:00 | 2026-04-05 18:00 | 1 | 20
2026-04-06 04:00 | 2026-04-06 07:00 | 4 | 6.875
2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 11:00 | 3 | 12.1667
2026-04-06 13:00 | 2026-04-06 20:00 | 8 | 21.3125
2026-04-06 23:00 | 2026-04-07 | 2 | 7.25
2026-04-07 07:00 | 2026-04-07 07:00 | 1 | 7
2026-04-07 09:00 | 2026-04-07 14:00 | 6 | 18.5833
2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 18:00 | 1 | 21
2026-04-09 11:00 | 2026-04-09 12:00 | 2 | 7.25
2026-04-09 19:00 | 2026-04-09 20:00 | 2 | 9
2026-04-10 21:00 | 2026-04-10 21:00 | 1 | 5.5
2026-04-12 13:00 | 2026-04-12 13:00 | 1 | 5.5
2026-04-13 15:00 | 2026-04-13 22:00 | 8 | 7.375
2026-04-14 13:00 | 2026-04-14 14:00 | 2 | 6.5
2026-04-15 10:00 | 2026-04-15 14:00 | 5 | 9.4
2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 13:00 | 3 | 8.1667
2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 16:00 | 2 | 14.25
2026-04-16 18:00 | 2026-04-16 20:00 | 3 | 6.3333
2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 12:00 | 3 | 7.8333
2026-04-17 19:00 | 2026-04-17 21:00 | 3 | 8.5
2026-04-18 10:00 | 2026-04-18 12:00 | 3 | 9.5
2026-04-18 16:00 | 2026-04-18 21:00 | 6 | 11.3333
2026-04-19 16:00 | 2026-04-19 17:00 | 2 | 8
2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 13:00 | 3 | 10.3333
2026-04-27 15:00 | 2026-04-27 16:00 | 2 | 6.25
2026-04-29 11:00 | 2026-04-29 13:00 | 3 | 9.5
2026-04-29 19:00 | 2026-04-30 01:00 | 7 | 8.2857
2026-04-30 03:00 | 2026-04-30 03:00 | 1 | 5.5
2026-04-30 10:00 | 2026-04-30 15:00 | 6 | 14
2026-04-30 23:00 | 2026-05-01 03:00 | 5 | 6.3
2026-05-01 12:00 | 2026-05-01 12:00 | 1 | 5.5
2026-05-01 19:00 | 2026-05-01 20:00 | 2 | 6.75
2026-05-02 11:00 | 2026-05-02 11:00 | 1 | 8
2026-05-02 13:00 | 2026-05-02 19:00 | 7 | 12.0714
2026-05-03 13:00 | 2026-05-03 20:00 | 8 | 10.125
2026-05-04 11:00 | 2026-05-04 12:00 | 2 | 10.75
2026-05-04 19:00 | 2026-05-04 19:00 | 1 | 14
2026-05-04 23:00 | 2026-05-04 23:00 | 1 | 5.5
2026-05-05 13:00 | 2026-05-05 21:00 | 9 | 8.0556
2026-05-05 23:00 | 2026-05-06 04:00 | 6 | 6.5833
2026-05-07 22:00 | 2026-05-08 | 3 | 7.3333
2026-05-08 02:00 | 2026-05-08 02:00 | 1 | 7.5
2026-05-09 12:00 | 2026-05-09 16:00 | 5 | 8.2
2026-05-10 18:00 | 2026-05-10 20:00 | 3 | 6.1667
2026-05-11 13:00 | 2026-05-11 13:00 | 1 | 6
2026-05-12 12:00 | 2026-05-12 12:00 | 1 | 6.5
2026-05-12 20:00 | 2026-05-12 20:00 | 1 | 10.5
2026-05-12 22:00 | 2026-05-12 22:00 | 1 | 5.5
2026-05-13 13:00 | 2026-05-13 13:00 | 1 | 6
2026-05-13 17:00 | 2026-05-13 19:00 | 3 | 7.5
2026-05-14 18:00 | 2026-05-14 19:00 | 2 | 6
2026-05-15 05:00 | 2026-05-15 05:00 | 1 | 5.5
2026-05-17 01:00 | 2026-05-17 01:00 | 1 | 5.5
2026-05-17 03:00 | 2026-05-17 05:00 | 3 | 6.3333
2026-05-17 14:00 | 2026-05-17 14:00 | 1 | 10
2026-05-17 18:00 | 2026-05-17 20:00 | 3 | 11.6667
2026-05-18 18:00 | 2026-05-18 18:00 | 1 | 9
2026-05-19 17:00 | 2026-05-19 18:00 | 2 | 9.75
2026-05-21 20:00 | 2026-05-21 20:00 | 1 | 9.5
2026-05-21 22:00 | 2026-05-21 22:00 | 1 | 5.5
2026-05-22 02:00 | 2026-05-22 02:00 | 1 | 5.5
2026-05-22 16:00 | 2026-05-22 16:00 | 1 | 10
2026-05-23 | 2026-05-23 04:00 | 5 | 7.4
2026-05-24 15:00 | 2026-05-24 15:00 | 1 | 10.5
2026-05-25 13:00 | 2026-05-25 13:00 | 1 | 6
2026-05-26 13:00 | 2026-05-27 05:00 | 17 | 9.2941
2026-05-27 12:00 | 2026-05-27 19:00 | 8 | 12
2026-05-29 03:00 | 2026-05-29 03:00 | 1 | 6
2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 10:00 | 2 | 6
2026-05-29 12:00 | 2026-05-29 12:00 | 1 | 5.5
2026-05-29 20:00 | 2026-05-29 20:00 | 1 | 12.5
2026-05-30 | 2026-05-30 02:00 | 3 | 9.3333
2026-05-30 15:00 | 2026-05-30 15:00 | 1 | 15.5
2026-05-31 | 2026-05-31 01:00 | 2 | 5.75
2026-05-31 04:00 | 2026-05-31 04:00 | 1 | 5.5
2026-05-31 15:00 | 2026-05-31 15:00 | 1 | 7.5
2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 13:00 | 1 | 7
2026-06-03 04:00 | 2026-06-03 04:00 | 1 | 6.5
2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 11:00 | 4 | 7.375
2026-06-03 22:00 | 2026-06-03 22:00 | 1 | 5.5
2026-06-04 | 2026-06-04 03:00 | 4 | 6.5
2026-06-05 13:00 | 2026-06-05 13:00 | 1 | 6.5
2026-06-05 15:00 | 2026-06-05 15:00 | 1 | 15
2026-06-05 19:00 | 2026-06-05 19:00 | 1 | 13
2026-06-06 02:00 | 2026-06-06 05:00 | 4 | 6.875
2026-06-06 08:00 | 2026-06-06 10:00 | 3 | 7.5
2026-06-06 13:00 | 2026-06-06 15:00 | 3 | 9
2026-06-09 01:00 | 2026-06-09 03:00 | 3 | 9
2026-06-09 07:00 | 2026-06-09 07:00 | 1 | 6
2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 12:00 | 4 | 16.625
2026-06-10 03:00 | 2026-06-10 05:00 | 3 | 7.3333
2026-06-11 06:00 | 2026-06-11 06:00 | 1 | 6.5
2026-06-11 13:00 | 2026-06-11 13:00 | 1 | 8
2026-06-12 01:00 | 2026-06-12 03:00 | 3 | 6.6667
2026-06-14 16:00 | 2026-06-14 17:00 | 2 | 19.5
2026-06-16 | 2026-06-16 01:00 | 2 | 7.25
2026-06-18 09:00 | 2026-06-18 12:00 | 4 | 7.375
2026-06-18 23:00 | 2026-06-18 23:00 | 1 | 11.5
2026-06-20 | 2026-06-20 01:00 | 2 | 7.5
2026-06-20 03:00 | 2026-06-20 03:00 | 1 | 8
2026-06-20 13:00 | 2026-06-20 15:00 | 3 | 12.6667
2026-06-20 22:00 | 2026-06-20 23:00 | 2 | 10.75
2026-06-23 07:00 | 2026-06-23 07:00 | 1 | 7
2026-06-23 11:00 | 2026-06-23 11:00 | 1 | 12
2026-06-24 11:00 | 2026-06-24 13:00 | 3 | 13.6667
2026-06-24 22:00 | 2026-06-25 01:00 | 4 | 12.75
2026-06-27 11:00 | 2026-06-27 12:00 | 2 | 7.75
2026-06-27 21:00 | 2026-06-27 23:00 | 3 | 15
2026-06-28 07:00 | 2026-06-28 10:00 | 4 | 6.375
2026-06-29 12:00 | 2026-06-29 12:00 | 1 | 5.5
2026-06-29 14:00 | 2026-06-29 16:00 | 3 | 20.8333
2026-07-02 22:00 | 2026-07-02 23:00 | 2 | 17.5
2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 12:00 | 5 | 8.9
2026-07-03 16:00 | 2026-07-03 16:00 | 1 | 35
2026-07-04 09:00 | 2026-07-04 09:00 | 1 | 9.5
2026-07-04 12:00 | 2026-07-04 13:00 | 2 | 13.5
2026-07-04 18:00 | 2026-07-04 19:00 | 2 | 26.5
2026-07-05 11:00 | 2026-07-05 13:00 | 3 | 6.8333
2026-07-06 22:00 | 2026-07-06 23:00 | 2 | 9.75
2026-07-07 01:00 | 2026-07-07 03:00 | 3 | 6.1667
2026-07-07 07:00 | 2026-07-07 07:00 | 1 | 6.5
2026-07-07 22:00 | 2026-07-08 03:00 | 6 | 8.6667
2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 07:00 | 2 | 10.25
2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 14:00 | 5 | 19.2
2026-07-11 22:00 | 2026-07-11 23:00 | 2 | 11.25
2026-07-12 10:00 | 2026-07-12 11:00 | 2 | 6.25
2026-07-14 07:00 | 2026-07-14 07:00 | 1 | 7
2026-07-15 01:00 | 2026-07-15 01:00 | 1 | 8
2026-07-17 09:00 | 2026-07-17 12:00 | 4 | 15.625
2026-07-17 22:00 | 2026-07-18 | 3 | 15
2026-07-18 06:00 | 2026-07-18 13:00 | 8 | 9.5
2026-07-18 20:00 | 2026-07-18 21:00 | 2 | 22
2026-07-19 06:00 | 2026-07-19 06:00 | 1 | 8
2026-07-19 22:00 | 2026-07-20 | 3 | 12.3333
2026-07-20 03:00 | 2026-07-20 03:00 | 1 | 11.5
2026-07-20 12:00 | 2026-07-20 14:00 | 3 | 33.3333
2026-07-25 12:00 | 2026-07-25 12:00 | 1 | 11
2026-07-25 22:00 | 2026-07-26 | 3 | 11.8333
2026-07-26 03:00 | 2026-07-26 03:00 | 1 | 12
2026-07-26 13:00 | 2026-07-26 13:00 | 1 | 6.5
2026-07-27 01:00 | 2026-07-27 02:00 | 2 | 15.25
2026-07-28 16:00 | 2026-07-29 | 9 | 26.5
2026-07-31 20:00 | 2026-07-31 20:00 | 1 | 21
2026-08-01 09:00 | 2026-08-01 12:00 | 4 | 7.25
2026-08-02 09:00 | 2026-08-02 09:00 | 1 | 5.5
2026-08-02 11:00 | 2026-08-02 14:00 | 4 | 11.125
2026-08-13 10:00 | 2026-08-13 12:00 | 3 | 35.3333
2026-08-16 11:00 | 2026-08-16 12:00 | 2 | 10.75
2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 12:00 | 5 | 24.4
2026-08-18 09:00 | 2026-08-18 12:00 | 4 | 27.25
2026-08-23 23:00 | 2026-08-23 23:00 | 1 | 11.5
2026-08-24 07:00 | 2026-08-24 07:00 | 1 | 15.5
2026-08-25 03:00 | 2026-08-25 03:00 | 1 | 25
2026-09-01 22:00 | 2026-09-01 23:00 | 2 | 12.75
2026-09-04 23:00 | 2026-09-05 01:00 | 3 | 11.1667
2026-09-05 09:00 | 2026-09-05 09:00 | 1 | 23
2026-09-06 22:00 | 2026-09-07 | 3 | 14.6667
2026-09-15 | 2026-09-15 01:00 | 2 | 15.5
2026-09-15 12:00 | 2026-09-15 12:00 | 1 | 37
2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 13:00 | 4 | 14
2026-09-23 01:00 | 2026-09-23 02:00 | 2 | 9.5
2026-09-23 04:00 | 2026-09-23 04:00 | 1 | 12
2026-09-25 06:00 | 2026-09-25 12:00 | 7 | 26.6429
2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 12:00 | 3 | 14.8333
2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 10:00 | 1 | 8

## REN_FC_ANUAL
periodo | nivel | horas | geracao_verificada_mwh | capacidade_media_mw | fator_capacidade_pct | horas_fc_fora_0_1 | horas_acima_capacidade | ano_parcial
2009 | usina | 4415 | 135467.54 | 105 | 29.2224 | 0 | 0 | TRUE
2010 | usina | 8759 | 265052.4699 | 105 | 28.8196 | 0 | 0 | FALSE
2011 | usina | 8759 | 209920.92 | 105 | 22.8251 | 0 | 0 | FALSE
2012 | usina | 8783 | 329785.281 | 105 | 35.7601 | 0 | 0 | FALSE
2013 | usina | 8735 | 293743.362 | 105 | 32.027 | 0 | 0 | FALSE
2014 | usina | 8735 | 298778.0624 | 105 | 32.5759 | 0 | 0 | FALSE
2015 | usina | 8735 | 306781.406 | 105 | 33.4485 | 0 | 0 | FALSE
2016 | usina | 8783 | 265171.809 | 105 | 28.7538 | 0 | 0 | FALSE
2017 | usina | 8759 | 210835.85 | 105 | 22.9245 | 0 | 0 | FALSE
2018 | usina | 8759 | 186603.563 | 105 | 20.2897 | 0 | 0 | FALSE
2019 | usina | 8760 | 178186.562 | 105 | 19.3723 | 0 | 0 | FALSE
2020 | usina | 8784 | 190459.373 | 105 | 20.65 | 0 | 0 | FALSE
2021 | usina | 8760 | 227800.176 | 105 | 24.7663 | 0 | 0 | FALSE
2022 | usina | 8760 | 189863.811 | 105 | 20.6419 | 0 | 0 | FALSE
2023 | usina | 8760 | 193081.333 | 105 | 20.9917 | 0 | 0 | FALSE
2024 | usina | 8784 | 193711.259 | 105 | 21.0026 | 0 | 0 | FALSE
2025 | usina | 8760 | 160559.186 | 105 | 17.4559 | 0 | 0 | FALSE
2026 | usina | 7008 | 114769.566 | 105 | 15.5971 | 0 | 0 | TRUE

## REN_FC_MENSAL
periodo | nivel | horas | geracao_verificada_mwh | capacidade_media_mw | fator_capacidade_pct | horas_fc_fora_0_1 | horas_acima_capacidade
2009-07-01 | usina | 744 | 753.96 | 105 | 0.96513 | 0 | 0
2009-08-01 | usina | 744 | 15955.08 | 105 | 20.4238 | 0 | 0
2009-09-01 | usina | 720 | 28700.04 | 105 | 37.963 | 0 | 0
2009-10-01 | usina | 743 | 28598.22 | 105 | 36.6573 | 0 | 0
2009-11-01 | usina | 720 | 29999.13 | 105 | 39.6814 | 0 | 0
2009-12-01 | usina | 744 | 31461.11 | 105 | 40.2728 | 0 | 0
2010-01-01 | usina | 744 | 22155.54 | 105 | 28.3609 | 0 | 0
2010-02-01 | usina | 672 | 25535.49 | 105 | 36.1898 | 0 | 0
2010-03-01 | usina | 744 | 19692.79 | 105 | 25.2084 | 0 | 0
2010-04-01 | usina | 720 | 8092.409 | 105 | 10.7042 | 0 | 0
2010-05-01 | usina | 744 | 10259.5409 | 105 | 13.1331 | 0 | 0
2010-06-01 | usina | 720 | 9937.69 | 105 | 13.1451 | 0 | 0
2010-07-01 | usina | 744 | 14546.95 | 105 | 18.6213 | 0 | 0
2010-08-01 | usina | 744 | 29086.31 | 105 | 37.2329 | 0 | 0
2010-09-01 | usina | 720 | 34979.81 | 105 | 46.2696 | 0 | 0
2010-10-01 | usina | 743 | 32698.08 | 105 | 41.9126 | 0 | 0
2010-11-01 | usina | 720 | 34212.09 | 105 | 45.2541 | 0 | 0
2010-12-01 | usina | 744 | 23855.77 | 105 | 30.5373 | 0 | 0
2011-01-01 | usina | 744 | 9240.53 | 105 | 11.8286 | 0 | 0
2011-02-01 | usina | 672 | 8505.98 | 105 | 12.055 | 0 | 0
2011-03-01 | usina | 744 | 4958.59 | 105 | 6.3474 | 0 | 0
2011-04-01 | usina | 720 | 3364.92 | 105 | 4.451 | 0 | 0
2011-05-01 | usina | 744 | 3753.3 | 105 | 4.8045 | 0 | 0
2011-06-01 | usina | 720 | 8385.98 | 105 | 11.0926 | 0 | 0
2011-07-01 | usina | 744 | 11718.74 | 105 | 15.0009 | 0 | 0
2011-08-01 | usina | 744 | 26584.32 | 105 | 34.0301 | 0 | 0
2011-09-01 | usina | 720 | 27005.89 | 105 | 35.7221 | 0 | 0
2011-10-01 | usina | 743 | 31319.03 | 105 | 40.1449 | 0 | 0
2011-11-01 | usina | 720 | 36427.2 | 105 | 48.1841 | 0 | 0
2011-12-01 | usina | 744 | 38656.44 | 105 | 49.4834 | 0 | 0
2012-01-01 | usina | 744 | 30700.193 | 105 | 39.2988 | 0 | 0
2012-02-01 | usina | 696 | 19157.484 | 105 | 26.2144 | 0 | 0
2012-03-01 | usina | 744 | 13311.068 | 105 | 17.0393 | 0 | 0
2012-04-01 | usina | 720 | 13859.908 | 105 | 18.3332 | 0 | 0
2012-05-01 | usina | 744 | 20703.693 | 105 | 26.5024 | 0 | 0
2012-06-01 | usina | 720 | 20914.575 | 105 | 27.6648 | 0 | 0
2012-07-01 | usina | 744 | 26750.921 | 105 | 34.2434 | 0 | 0
2012-08-01 | usina | 744 | 31095.216 | 105 | 39.8044 | 0 | 0
2012-09-01 | usina | 720 | 36711.366 | 105 | 48.56 | 0 | 0
2012-10-01 | usina | 743 | 39710.762 | 105 | 50.9014 | 0 | 0
2012-11-01 | usina | 720 | 36752.157 | 105 | 48.614 | 0 | 0
2012-12-01 | usina | 744 | 40117.938 | 105 | 51.3542 | 0 | 0
2013-01-01 | usina | 744 | 25250.924 | 105 | 32.3233 | 0 | 0
2013-02-01 | usina | 672 | 21112.694 | 105 | 29.9216 | 0 | 0
2013-03-01 | usina | 744 | 21254.235 | 105 | 27.2072 | 0 | 0
2013-04-01 | usina | 720 | 9055.357 | 105 | 11.978 | 0 | 0
2013-05-01 | usina | 744 | 10314.777 | 105 | 13.2038 | 0 | 0
2013-06-01 | usina | 720 | 15009.27 | 105 | 19.8535 | 0 | 0
2013-07-01 | usina | 744 | 16913.569 | 105 | 21.6508 | 0 | 0
2013-08-01 | usina | 744 | 27626.952 | 105 | 35.3648 | 0 | 0
2013-09-01 | usina | 720 | 34571.024 | 105 | 45.7289 | 0 | 0
2013-10-01 | usina | 743 | 40474.364 | 105 | 51.8802 | 0 | 0
2013-11-01 | usina | 720 | 37227.064 | 105 | 49.2421 | 0 | 0
2013-12-01 | usina | 720 | 34933.132 | 105 | 46.2078 | 0 | 0
2014-01-01 | usina | 744 | 25866.34 | 105 | 33.111 | 0 | 0
2014-02-01 | usina | 648 | 18050.76 | 105 | 26.5296 | 0 | 0
2014-03-01 | usina | 744 | 13979.98 | 105 | 17.8955 | 0 | 0
2014-04-01 | usina | 720 | 8403.37 | 105 | 11.1156 | 0 | 0
2014-05-01 | usina | 744 | 6939.5629 | 105 | 8.8832 | 0 | 0
2014-06-01 | usina | 720 | 17875.4615 | 105 | 23.6448 | 0 | 0
2014-07-01 | usina | 744 | 24622.058 | 105 | 31.5183 | 0 | 0
2014-08-01 | usina | 744 | 30952.601 | 105 | 39.6219 | 0 | 0
2014-09-01 | usina | 720 | 37642.416 | 105 | 49.7916 | 0 | 0
2014-10-01 | usina | 743 | 38817.732 | 105 | 49.7568 | 0 | 0
2014-11-01 | usina | 720 | 38972.637 | 105 | 51.5511 | 0 | 0
2014-12-01 | usina | 744 | 36655.144 | 105 | 46.9216 | 0 | 0
2015-01-01 | usina | 744 | 32544.803 | 105 | 41.66 | 0 | 0
2015-02-01 | usina | 672 | 18567.995 | 105 | 26.3152 | 0 | 0
2015-03-01 | usina | 744 | 10440.77 | 105 | 13.365 | 0 | 0
2015-04-01 | usina | 696 | 6968.15 | 105 | 9.535 | 0 | 0
2015-05-01 | usina | 744 | 15286.8365 | 105 | 19.5684 | 0 | 0
2015-06-01 | usina | 720 | 17210.7962 | 105 | 22.7656 | 0 | 0
2015-07-01 | usina | 744 | 22233.348 | 105 | 28.4605 | 0 | 0
2015-08-01 | usina | 744 | 32789.208 | 105 | 41.9729 | 0 | 0
2015-09-01 | usina | 720 | 38815.478 | 105 | 51.3432 | 0 | 0
2015-10-01 | usina | 743 | 38576.423 | 105 | 49.4474 | 0 | 0
2015-11-01 | usina | 720 | 36586.2323 | 105 | 48.3945 | 0 | 0
2015-12-01 | usina | 744 | 36761.366 | 105 | 47.0576 | 0 | 0
2016-01-01 | usina | 744 | 15891.059 | 105 | 20.3419 | 0 | 0
2016-02-01 | usina | 696 | 12512.178 | 105 | 17.1212 | 0 | 0
2016-03-01 | usina | 744 | 12838.978 | 105 | 16.4349 | 0 | 0
2016-04-01 | usina | 720 | 9711.796 | 105 | 12.8463 | 0 | 0
2016-05-01 | usina | 744 | 14416.505 | 105 | 18.4543 | 0 | 0
2016-06-01 | usina | 720 | 15556.546 | 105 | 20.5774 | 0 | 0
2016-07-01 | usina | 744 | 19745.874 | 105 | 25.2763 | 0 | 0
2016-08-01 | usina | 744 | 31284.298 | 105 | 40.0465 | 0 | 0
2016-09-01 | usina | 720 | 33195.674 | 105 | 43.9096 | 0 | 0
2016-10-01 | usina | 743 | 33919.541 | 105 | 43.4782 | 0 | 0
2016-11-01 | usina | 720 | 35661.856 | 105 | 47.1718 | 0 | 0
2016-12-01 | usina | 744 | 30437.504 | 105 | 38.9625 | 0 | 0
2017-01-01 | usina | 744 | 19322.655 | 105 | 24.7346 | 0 | 0
2017-02-01 | usina | 672 | 11531.74 | 105 | 16.3432 | 0 | 0
2017-03-01 | usina | 744 | 5091.853 | 105 | 6.518 | 0 | 0
2017-04-01 | usina | 720 | 6733.043 | 105 | 8.9061 | 0 | 0
2017-05-01 | usina | 744 | 10144.604 | 105 | 12.9859 | 0 | 0
2017-06-01 | usina | 720 | 11124.664 | 105 | 14.7152 | 0 | 0
2017-07-01 | usina | 744 | 9600.707 | 105 | 12.2897 | 0 | 0
2017-08-01 | usina | 744 | 25304.215 | 105 | 32.3915 | 0 | 0
2017-09-01 | usina | 720 | 25776.347 | 105 | 34.0957 | 0 | 0
2017-10-01 | usina | 743 | 31373.215 | 105 | 40.2143 | 0 | 0
2017-11-01 | usina | 720 | 29750.118 | 105 | 39.352 | 0 | 0
2017-12-01 | usina | 744 | 25082.689 | 105 | 32.1079 | 0 | 0
2018-01-01 | usina | 744 | 18574.686 | 105 | 23.7771 | 0 | 0
2018-02-01 | usina | 672 | 5577.036 | 105 | 7.904 | 0 | 0
2018-03-01 | usina | 744 | 8191.085 | 105 | 10.4853 | 0 | 0
2018-04-01 | usina | 720 | 3511.35 | 105 | 4.6446 | 0 | 0
2018-05-01 | usina | 744 | 5330.305 | 105 | 6.8232 | 0 | 0
2018-06-01 | usina | 720 | 11628.247 | 105 | 15.3813 | 0 | 0
2018-07-01 | usina | 744 | 14589.708 | 105 | 18.676 | 0 | 0
2018-08-01 | usina | 744 | 20170.007 | 105 | 25.8193 | 0 | 0
2018-09-01 | usina | 720 | 28078.594 | 105 | 37.141 | 0 | 0
2018-10-01 | usina | 744 | 28029.921 | 105 | 35.8806 | 0 | 0
2018-11-01 | usina | 719 | 29602.019 | 105 | 39.2106 | 0 | 0
2018-12-01 | usina | 744 | 13320.605 | 105 | 17.0515 | 0 | 0
2019-01-01 | usina | 744 | 11859.729 | 105 | 15.1814 | 0 | 0
2019-02-01 | usina | 672 | 4813.962 | 105 | 6.8225 | 0 | 0
2019-03-01 | usina | 744 | 3197.898 | 105 | 4.0936 | 0 | 0
2019-04-01 | usina | 720 | 2551.392 | 105 | 3.3749 | 0 | 0
2019-05-01 | usina | 744 | 6423.608 | 105 | 8.2227 | 0 | 0
2019-06-01 | usina | 720 | 9769.005 | 105 | 12.922 | 0 | 0
2019-07-01 | usina | 744 | 14673.479 | 105 | 18.7833 | 0 | 0
2019-08-01 | usina | 744 | 20919.365 | 105 | 26.7785 | 0 | 0
2019-09-01 | usina | 720 | 26876.516 | 105 | 35.5509 | 0 | 0
2019-10-01 | usina | 744 | 27256.863 | 105 | 34.891 | 0 | 0
2019-11-01 | usina | 720 | 25668.467 | 105 | 33.953 | 0 | 0
2019-12-01 | usina | 744 | 24176.278 | 105 | 30.9476 | 0 | 0
2020-01-01 | usina | 744 | 8505.252 | 105 | 10.8874 | 0 | 0
2020-02-01 | usina | 696 | 3965.547 | 105 | 5.4263 | 0 | 0
2020-03-01 | usina | 744 | 3084.116 | 105 | 3.9479 | 0 | 0
2020-04-01 | usina | 720 | 2561.286 | 105 | 3.3879 | 0 | 0
2020-05-01 | usina | 744 | 5293.555 | 105 | 6.7762 | 0 | 0
2020-06-01 | usina | 720 | 7947.547 | 105 | 10.5126 | 0 | 0
2020-07-01 | usina | 744 | 13288.301 | 105 | 17.0101 | 0 | 0
2020-08-01 | usina | 744 | 22501.191 | 105 | 28.8034 | 0 | 0
2020-09-01 | usina | 720 | 29291.21 | 105 | 38.745 | 0 | 0
2020-10-01 | usina | 744 | 33537.626 | 105 | 42.9309 | 0 | 0
2020-11-01 | usina | 720 | 28352.286 | 105 | 37.503 | 0 | 0
2020-12-01 | usina | 744 | 32131.456 | 105 | 41.1309 | 0 | 0
2021-01-01 | usina | 744 | 24962.922 | 105 | 31.9546 | 0 | 0
2021-02-01 | usina | 672 | 15144.003 | 105 | 21.4626 | 0 | 0
2021-03-01 | usina | 744 | 6330.6 | 105 | 8.1037 | 0 | 0
2021-04-01 | usina | 720 | 8761.533 | 105 | 11.5893 | 0 | 0
2021-05-01 | usina | 744 | 5883.625 | 105 | 7.5315 | 0 | 0
2021-06-01 | usina | 720 | 9584.254 | 105 | 12.6776 | 0 | 0
2021-07-01 | usina | 744 | 16641.585 | 105 | 21.3026 | 0 | 0
2021-08-01 | usina | 744 | 21489.768 | 105 | 27.5087 | 0 | 0
2021-09-01 | usina | 720 | 29854.536 | 105 | 39.4901 | 0 | 0
2021-10-01 | usina | 744 | 30600.219 | 105 | 39.1708 | 0 | 0
2021-11-01 | usina | 720 | 27798.183 | 105 | 36.7701 | 0 | 0
2021-12-01 | usina | 744 | 30748.948 | 105 | 39.3612 | 0 | 0
2022-01-01 | usina | 744 | 12705.667 | 105 | 16.2643 | 0 | 0
2022-02-01 | usina | 672 | 14303.862 | 105 | 20.2719 | 0 | 0
2022-03-01 | usina | 744 | 6464.216 | 105 | 8.2747 | 0 | 0
2022-04-01 | usina | 720 | 4424.11 | 105 | 5.852 | 0 | 0
2022-05-01 | usina | 744 | 5150.914 | 105 | 6.5936 | 0 | 0
2022-06-01 | usina | 720 | 7711.778 | 105 | 10.2008 | 0 | 0
2022-07-01 | usina | 744 | 10863.523 | 105 | 13.9062 | 0 | 0
2022-08-01 | usina | 744 | 19539.128 | 105 | 25.0117 | 0 | 0
2022-09-01 | usina | 720 | 27214.99 | 105 | 35.9987 | 0 | 0
2022-10-01 | usina | 744 | 31358.229 | 105 | 40.1411 | 0 | 0
2022-11-01 | usina | 720 | 24304.229 | 105 | 32.1485 | 0 | 0
2022-12-01 | usina | 744 | 25823.165 | 105 | 33.0558 | 0 | 0
2023-01-01 | usina | 744 | 14115.751 | 105 | 18.0693 | 0 | 0
2023-02-01 | usina | 672 | 9643.486 | 105 | 13.6671 | 0 | 0
2023-03-01 | usina | 744 | 5521.854 | 105 | 7.0684 | 0 | 0
2023-04-01 | usina | 720 | 3340.296 | 105 | 4.4184 | 0 | 0
2023-05-01 | usina | 744 | 8047.231 | 105 | 10.3011 | 0 | 0
2023-06-01 | usina | 720 | 8011.447 | 105 | 10.5972 | 0 | 0
2023-07-01 | usina | 744 | 17295.844 | 105 | 22.1401 | 0 | 0
2023-08-01 | usina | 744 | 20047.412 | 105 | 25.6623 | 0 | 0
2023-09-01 | usina | 720 | 18671.493 | 105 | 24.6977 | 0 | 0
2023-10-01 | usina | 744 | 32964.587 | 105 | 42.1974 | 0 | 0
2023-11-01 | usina | 720 | 29442.053 | 105 | 38.9445 | 0 | 0
2023-12-01 | usina | 744 | 25979.879 | 105 | 33.2564 | 0 | 0
2024-01-01 | usina | 744 | 21405.91 | 105 | 27.4013 | 0 | 0
2024-02-01 | usina | 696 | 11682.388 | 105 | 15.9858 | 0 | 0
2024-03-01 | usina | 744 | 3592.852 | 105 | 4.5991 | 0 | 0
2024-04-01 | usina | 720 | 2773.004 | 105 | 3.668 | 0 | 0
2024-05-01 | usina | 744 | 5559.301 | 105 | 7.1164 | 0 | 0
2024-06-01 | usina | 720 | 8679.008 | 105 | 11.4802 | 0 | 0
2024-07-01 | usina | 744 | 15450.977 | 105 | 19.7785 | 0 | 0
2024-08-01 | usina | 744 | 19175.111 | 105 | 24.5457 | 0 | 0
2024-09-01 | usina | 720 | 23805.312 | 105 | 31.4885 | 0 | 0
2024-10-01 | usina | 744 | 27856.907 | 105 | 35.6591 | 0 | 0
2024-11-01 | usina | 720 | 30023.468 | 105 | 39.7136 | 0 | 0
2024-12-01 | usina | 744 | 23707.021 | 105 | 30.3469 | 0 | 0
2025-01-01 | usina | 744 | 11931.549 | 105 | 15.2734 | 0 | 0
2025-02-01 | usina | 672 | 4473.75 | 105 | 6.3403 | 0 | 0
2025-03-01 | usina | 744 | 6743.355 | 105 | 8.632 | 0 | 0
2025-04-01 | usina | 720 | 5535.361 | 105 | 7.3219 | 0 | 0
2025-05-01 | usina | 744 | 7430.576 | 105 | 9.5117 | 0 | 0
2025-06-01 | usina | 720 | 11770.062 | 105 | 15.5689 | 0 | 0
2025-07-01 | usina | 744 | 12830.319 | 105 | 16.4239 | 0 | 0
2025-08-01 | usina | 744 | 16826.109 | 105 | 21.5388 | 0 | 0
2025-09-01 | usina | 720 | 19391.903 | 105 | 25.6507 | 0 | 0
2025-10-01 | usina | 744 | 22853.168 | 105 | 29.2539 | 0 | 0
2025-11-01 | usina | 720 | 19709.784 | 105 | 26.0711 | 0 | 0
2025-12-01 | usina | 744 | 21063.25 | 105 | 26.9627 | 0 | 0
2026-01-01 | usina | 744 | 16602.321 | 105 | 21.2523 | 0 | 0
2026-02-01 | usina | 672 | 8152.278 | 105 | 11.5537 | 0 | 0
2026-03-01 | usina | 744 | 4522.895 | 105 | 5.7897 | 0 | 0
2026-04-01 | usina | 720 | 2374.354 | 105 | 3.1407 | 0 | 0
2026-05-01 | usina | 744 | 3568.263 | 105 | 4.5677 | 0 | 0
2026-06-01 | usina | 720 | 9189.977 | 105 | 12.1561 | 0 | 0
2026-07-01 | usina | 744 | 13559.061 | 105 | 17.3567 | 0 | 0
2026-08-01 | usina | 744 | 21863.901 | 105 | 27.9876 | 0 | 0
2026-09-01 | usina | 720 | 22073.208 | 105 | 29.1974 | 0 | 0
2026-10-01 | usina | 456 | 12863.308 | 105 | 26.8657 | 0 | 0

## REN_CORTE_ANUAL
periodo | semi_horas | semi_horas_restritas | horas_restritas | semi_horas_sem_marca | semi_horas_sem_estimativa | semi_horas_restritas_sem_estimativa | energia_verificada_mwh | energia_estimada_mwh | energia_estimada_com_marca_mwh | energia_cortada_mwh | pct_estimada | diferenca_bruta_mwh
2021 | 4416 | 34 | 17 | 0 | 2759 | 9 | 31782.3255 | 33725.3495 | 33725.3495 | 122.404 | 0.36294 | 3065.834
2022 | 17520 | 93 | 46.5 | 0 | 2956 | 11 | 159949.1745 | 207837.573 | 207837.573 | 1209.666 | 0.58202 | 51223.864
2023 | 17520 | 1769 | 884.5 | 0 | 4001 | 334 | 149105.076 | 173363.155 | 173363.155 | 19338.914 | 11.1551 | 34924.4205
2024 | 17568 | 3224 | 1612 | 0 | 648 | 71 | 185987.6635 | 287602.387 | 287602.387 | 43866.456 | 15.2525 | 107386.918
2025 | 17520 | 6539 | 3269.5 | 0 | 123 | 15 | 159780.9635 | 252380.071 | 252380.071 | 81354.33 | 32.2348 | 103162.656
2026 | 14016 | 4652 | 2326 | 0 | 17 | 1 | 115035.5545 | 157775.5915 | 157775.5915 | 38876.9605 | 24.6407 | 55274.5725

## REN_CORTE_MENSAL
periodo | semi_horas | semi_horas_restritas | horas_restritas | semi_horas_sem_marca | semi_horas_sem_estimativa | semi_horas_restritas_sem_estimativa | energia_verificada_mwh | energia_estimada_mwh | energia_estimada_com_marca_mwh | energia_cortada_mwh | pct_estimada | diferenca_bruta_mwh | cortada_rel_mwh | cortada_cnf_mwh | cortada_ene_mwh | cortada_sem_razao_mwh
2021-10-01 | 1488 | 9 | 4.5 | 0 | 1446 | 9 | 5.378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-01 | 1440 | 10 | 5 | 0 | 813 | 0 | 11325.769 | 11805.3885 | 11805.3885 | 56.675 | 0.48008 | 1032.244 | 0 | 0 | 56.675 | 0
2021-12-01 | 1488 | 15 | 7.5 | 0 | 500 | 0 | 20451.1785 | 21919.961 | 21919.961 | 65.729 | 0.29986 | 2033.59 | 0 | 44.258 | 21.471 | 0
2022-01-01 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 9703.145 | 12194.171 | 12194.171 | 0 | 0 | 2775.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 10678.582 | 13784.657 | 13784.657 | 0 | 0 | 3543.8935 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 5477.192 | 8138.4505 | 8138.4505 | 0 | 0 | 2903.248 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 2485.3065 | 4016.4235 | 4016.4235 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 1488 | 15 | 7.5 | 0 | 200 | 0 | 4109.373 | 6558.1295 | 6558.1295 | 33.6285 | 0.51278 | 2564.2595 | 0 | 0 | 33.6285 | 0
2022-06-01 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 4776.9365 | 7424.3615 | 7424.3615 | 0 | 0 | 2784.4615 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1488 | 5 | 2.5 | 0 | 362 | 0 | 7706.024 | 10873.2825 | 10873.2825 | 99.0685 | 0.91112 | 3264.4995 | 99.0685 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 1488 | 18 | 9 | 0 | 384 | 0 | 15225.372 | 19601.5385 | 19601.5385 | 134.163 | 0.68445 | 4557.7395 | 98.338 | 35.825 | 0 | 0
2022-09-01 | 1440 | 16 | 8 | 0 | 118 | 0 | 26145.015 | 31773.6245 | 31773.6245 | 211.3835 | 0.66528 | 6127.96 | 211.3835 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 1488 | 9 | 4.5 | 0 | 46 | 0 | 30327.6325 | 37931.8755 | 37931.8755 | 117.373 | 0.30943 | 7938.813 | 104.771 | 0 | 12.602 | 0
2022-11-01 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 22923.1105 | 28628.7405 | 28628.7405 | 0 | 0 | 6188.286 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1488 | 30 | 15 | 0 | 295 | 11 | 20391.4855 | 26912.3185 | 26912.3185 | 614.0495 | 2.2817 | 6918.6235 | 614.0495 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1488 | 6 | 3 | 0 | 479 | 0 | 6077.815 | 9473.247 | 9473.247 | 0 | 0 | 3617.925 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 6601.2035 | 7126.6565 | 7126.6565 | 0 | 0 | 1133.3765 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1488 | 41 | 20.5 | 0 | 317 | 25 | 3051.1985 | 3792.361 | 3792.361 | 22.498 | 0.59325 | 1173.754 | 22.498 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 1440 | 14 | 7 | 0 | 207 | 0 | 2131.778 | 3280.736 | 3280.736 | 57.0385 | 1.7386 | 1336.531 | 0 | 0 | 57.0385 | 0
2023-05-01 | 1488 | 32 | 16 | 0 | 592 | 3 | 4376.91 | 4844.6575 | 4844.6575 | 41.588 | 0.85843 | 878.662 | 0 | 0 | 41.588 | 0
2023-06-01 | 1440 | 166 | 83 | 0 | 370 | 68 | 5885.279 | 6915.1555 | 6915.1555 | 362.659 | 5.2444 | 1413.152 | 0 | 0 | 362.659 | 0
2023-07-01 | 1488 | 142 | 71 | 0 | 935 | 92 | 5874.229 | 5989.15 | 5989.15 | 38.384 | 0.64089 | 536.0115 | 7.0415 | 0 | 31.3425 | 0
2023-08-01 | 1488 | 305 | 152.5 | 0 | 59 | 1 | 19782.4445 | 24347.0605 | 24347.0605 | 4346.8625 | 17.8537 | 5945.733 | 642.607 | 3033.894 | 670.3615 | 0
2023-09-01 | 1440 | 641 | 320.5 | 0 | 345 | 115 | 13144.5695 | 20653.0145 | 20653.0145 | 8193.9415 | 39.6743 | 8613.0165 | 243.249 | 7354.169 | 596.5235 | 0
2023-10-01 | 1488 | 155 | 77.5 | 0 | 278 | 25 | 27782.993 | 28111.4085 | 28111.4085 | 2150.7905 | 7.651 | 2676.172 | 1284.2415 | 0 | 866.549 | 0
2023-11-01 | 1440 | 121 | 60.5 | 0 | 58 | 2 | 28557.5975 | 29242.958 | 29242.958 | 1833.713 | 6.2706 | 2948.429 | 246.781 | 0 | 1586.932 | 0
2023-12-01 | 1488 | 146 | 73 | 0 | 33 | 3 | 25839.0585 | 29586.75 | 29586.75 | 2291.439 | 7.7448 | 4651.658 | 983.625 | 19.262 | 1288.552 | 0
2024-01-01 | 1488 | 46 | 23 | 0 | 46 | 0 | 21090.3745 | 24765.8915 | 24765.8915 | 430.657 | 1.7389 | 4254.163 | 0 | 0 | 430.657 | 0
2024-02-01 | 1392 | 54 | 27 | 0 | 43 | 0 | 11001.06 | 16290.084 | 16290.084 | 459.7705 | 2.8224 | 5593.908 | 167.4685 | 255.379 | 36.923 | 0
2024-03-01 | 1488 | 66 | 33 | 0 | 14 | 0 | 3508.673 | 18198.3095 | 18198.3095 | 391.6575 | 2.1522 | 14921.776 | 98.7185 | 81.156 | 211.783 | 0
2024-04-01 | 1440 | 55 | 27.5 | 0 | 70 | 1 | 2569.362 | 20198.3005 | 20198.3005 | 1184.519 | 5.8644 | 17729.614 | 0 | 169.4675 | 1015.0515 | 0
2024-05-01 | 1488 | 163 | 81.5 | 0 | 31 | 1 | 5455.9775 | 16082.094 | 16082.094 | 1783.881 | 11.0923 | 10854.809 | 0 | 517.542 | 1266.339 | 0
2024-06-01 | 1440 | 208 | 104 | 0 | 45 | 1 | 8486.9725 | 12499.989 | 12499.989 | 1581.993 | 12.656 | 4232.2835 | 14.3485 | 616.321 | 951.3235 | 0
2024-07-01 | 1488 | 349 | 174.5 | 0 | 35 | 4 | 15273.3255 | 20752.7885 | 20752.7885 | 3267.832 | 15.7465 | 5862.6885 | 191.591 | 2339.199 | 737.042 | 0
2024-08-01 | 1488 | 598 | 299 | 0 | 38 | 10 | 18592.2645 | 26209.29 | 26209.29 | 7019.6785 | 26.7832 | 8390.541 | 47.2755 | 5778.824 | 1193.579 | 0
2024-09-01 | 1440 | 726 | 363 | 0 | 33 | 5 | 23306.2915 | 34315.586 | 34315.586 | 10424.2835 | 30.3777 | 11721.576 | 1795.466 | 5786.628 | 2842.1895 | 0
2024-10-01 | 1488 | 319 | 159.5 | 0 | 75 | 17 | 26589.6785 | 34045.4505 | 34045.4505 | 5774.1405 | 16.9601 | 8249.394 | 834.368 | 600.894 | 4338.8785 | 0
2024-11-01 | 1440 | 202 | 101 | 0 | 18 | 0 | 29958.4575 | 35654.572 | 35654.572 | 4246.215 | 11.9093 | 6541.4745 | 72.544 | 812.192 | 3361.479 | 0
2024-12-01 | 1488 | 438 | 219 | 0 | 200 | 32 | 20155.2265 | 28590.0315 | 28590.0315 | 7301.8285 | 25.5398 | 9034.6905 | 0 | 23.441 | 7278.3875 | 0
2025-01-01 | 1488 | 350 | 175 | 0 | 51 | 0 | 11589.9405 | 15622.55 | 15622.55 | 3768.314 | 24.121 | 5034.546 | 1797.198 | 0 | 1971.116 | 0
2025-02-01 | 1344 | 734 | 367 | 0 | 4 | 1 | 4462.2805 | 8987.465 | 8987.465 | 4600.306 | 51.1858 | 5176.6575 | 3764.7175 | 342.1395 | 493.449 | 0
2025-03-01 | 1488 | 292 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6743.203 | 8109.7875 | 8109.7875 | 1098.883 | 13.5501 | 2210.075 | 121.2045 | 430.0905 | 547.588 | 0
2025-04-01 | 1440 | 300 | 150 | 0 | 2 | 0 | 5530.2795 | 7451.988 | 7451.988 | 1337.462 | 17.9477 | 2548.0525 | 2.221 | 383.656 | 951.585 | 0
2025-05-01 | 1488 | 607 | 303.5 | 0 | 19 | 1 | 7325.3475 | 10755.3995 | 10755.3995 | 2810.4015 | 26.1301 | 4060.9915 | 3.3595 | 426.008 | 2381.034 | 0
2025-06-01 | 1440 | 434 | 217 | 0 | 9 | 1 | 11744.3135 | 14779.658 | 14779.658 | 3105.434 | 21.0115 | 4465.0215 | 45.835 | 332.7805 | 2726.8185 | 0
2025-07-01 | 1488 | 562 | 281 | 0 | 8 | 3 | 12807.5085 | 17159.806 | 17159.806 | 4266.3625 | 24.8625 | 5119.4545 | 101.0855 | 814.0275 | 3351.2495 | 0
2025-08-01 | 1488 | 719 | 359.5 | 0 | 15 | 6 | 16714.874 | 28808.8125 | 28808.8125 | 10222.988 | 35.4856 | 12520.068 | 384.407 | 2686.0645 | 7152.5165 | 0
2025-09-01 | 1440 | 656 | 328 | 0 | 8 | 3 | 19304.996 | 36059.3505 | 36059.3505 | 12325.296 | 34.1806 | 17668.2095 | 186.321 | 3077.2105 | 9061.7645 | 0
2025-10-01 | 1488 | 737 | 368.5 | 0 | 4 | 0 | 22795.84 | 40236.6535 | 40236.6535 | 15046.695 | 37.3955 | 18391.1135 | 693.583 | 5078.498 | 9274.614 | 0
2025-11-01 | 1440 | 611 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 19709.621 | 33794.004 | 33794.004 | 13663.1525 | 40.4307 | 15162.8 | 94.701 | 3058.145 | 10510.3065 | 0
2025-12-01 | 1488 | 537 | 268.5 | 0 | 3 | 0 | 21052.7595 | 30614.5965 | 30614.5965 | 9109.0355 | 29.7539 | 10805.6665 | 0 | 2335.2605 | 6773.775 | 0
2026-01-01 | 1488 | 557 | 278.5 | 0 | 4 | 0 | 16711.025 | 25365.0805 | 25365.0805 | 8997.537 | 35.4721 | 10088.676 | 690.575 | 4013.269 | 4293.693 | 0
2026-02-01 | 1344 | 234 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8248.9895 | 11561.2715 | 11561.2715 | 2145.2555 | 18.5555 | 3962.52 | 339.174 | 41.2865 | 1764.795 | 0
2026-03-01 | 1488 | 491 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 4617.474 | 7165.1895 | 7165.1895 | 1938.7435 | 27.0578 | 3243.9275 | 222.058 | 129.683 | 1587.0025 | 0
2026-04-01 | 1440 | 680 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2421.511 | 5155.384 | 5155.384 | 2091.851 | 40.576 | 3078.2935 | 102.568 | 331.749 | 1657.534 | 0
2026-05-01 | 1488 | 455 | 227.5 | 0 | 1 | 0 | 3615.08 | 7835.1055 | 7835.1055 | 1216.305 | 15.5238 | 4498.814 | 105.0695 | 32.462 | 1078.7735 | 0
2026-06-01 | 1440 | 353 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 9197.067 | 11699.4855 | 11699.4855 | 1268.341 | 10.841 | 3590.572 | 42.6765 | 0 | 1225.6645 | 0
2026-07-01 | 1488 | 539 | 269.5 | 0 | 2 | 0 | 13555.7305 | 17861.7085 | 17861.7085 | 3370.7485 | 18.8714 | 5613.8445 | 1.333 | 0 | 3369.4155 | 0
2026-08-01 | 1488 | 517 | 258.5 | 0 | 1 | 0 | 21855.5535 | 24677.7595 | 24677.7595 | 4575.2385 | 18.5399 | 5497.786 | 73.1725 | 0 | 4502.066 | 0
2026-09-01 | 1440 | 515 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 22073.0255 | 28203.1595 | 28203.1595 | 7048.4705 | 24.9918 | 8429.7255 | 105.0975 | 0 | 6943.373 | 0
2026-10-01 | 912 | 311 | 155.5 | 0 | 9 | 1 | 12740.0985 | 18251.4475 | 18251.4475 | 6224.47 | 34.104 | 7270.4135 | 0 | 0 | 6224.47 | 0

## REN_CORTE_RAZAO
razao | descricao | semi_horas | energia_cortada_mwh | pct_cortada
REL | indisponibilidade externa (REL) | 1641 | 16655.7905 | 9.0144
CNF | confiabilidade elétrica (CNF) | 4491 | 50980.7815 | 27.5917
ENE | razão energética (ENE) | 10179 | 117132.1585 | 63.3939

## REN_RECURSO_FAIXAS
faixa_inicio | faixa_fim | semi_horas | geracao_media_mw | estimada_media_mw
0 | 2 | 574 | 2.9687 | 0.07742
2 | 4 | 5170 | 0.3232 | 1.3219
4 | 6 | 19290 | 3.8337 | 5.8874
6 | 8 | 23965 | 15.026 | 18.251
8 | 10 | 12308 | 32.6232 | 44.4
10 | 12 | 6882 | 51.2272 | 72.459
12 | 14 | 4500 | 62.1211 | 86.1402
14 | 16 | 1958 | 62.7282 | 91.0509
16 | 18 | 350 | 50.6498 | 92.8312
18 | 20 | 65 | 12.9571 | 95.0487
20 | 22 | 35 | 5.4549 | 92.3843
22 | 24 | 43 | 3.535 | 95.1178
24 | 26 | 14 | 4.5651 | 95.1218
26 | 28 | 17 | 2.3297 | 83.9319
28 | 30 | 17 | 2.8071 | 83.9321
30 | 32 | 13 | 2.001 | 87.8058
32 | 34 | 11 | 1.022 | 95.123
34 | 36 | 13 | 1.6748 | 87.8058
36 | 38 | 10 | 0.6177 | 85.6107
38 | 40 | 9 | 3.7241 | 95.123

## REN_DESVIOS_PROGRAMACAO
din_instante | geracao_programada_mw | geracao_mw | desvio_mw
2024-11-02 16:00 | 0 | 96.914 | 96.914
2024-11-02 17:00 | 0 | 94.212 | 94.212
2024-11-02 18:00 | 0 | 92.407 | 92.407
2024-11-02 15:00 | 0 | 90.427 | 90.427
2024-10-02 15:00 | 0 | 89.591 | 89.591
2024-11-02 19:00 | 0 | 87.603 | 87.603
2026-07-27 15:00 | 0 | 85.8485 | 85.8485
2026-07-27 16:00 | 0 | 85.09 | 85.09
2026-07-23 16:00 | 0 | 84.678 | 84.678
2025-09-23 16:00 | 81.5 | 0 | -81.5
2025-10-14 07:00 | 0 | 80.758 | 80.758
2026-07-23 17:00 | 0 | 80.165 | 80.165
2026-07-27 17:00 | 0 | 78.9695 | 78.9695
2024-12-14 23:00 | 9.5 | 87.906 | 78.406
2026-07-27 18:00 | 0 | 78.116 | 78.116

## CONF_G1_PARES
fonte_a | fonte_b | nivel | horas_comuns | coincidentes | divergentes | pct_coincidentes | so_a | so_b | energia_a_mwh | energia_b_mwh
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 151598 | 149584 | 2014 | 98.6715 | 0 | 0 | 3951021.9198 | 3950571.5293
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 44280 | 44225 | 55 | 99.8758 | 107318 | 0 | 941582.8955 | 941596.632
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 44280 | 44225 | 55 | 99.8758 | 107318 | 0 | 941582.8955 | 941596.632
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 44280 | 42215 | 2065 | 95.3365 | 107318 | 0 | 941132.505 | 941596.632
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 44280 | 42215 | 2065 | 95.3365 | 107318 | 0 | 941132.505 | 941596.632
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 44280 | 44280 | 0 | 100 | 0 | 0 | 941596.632 | 941596.632

## CONF_G1_MENSAL
fonte_a | fonte_b | nivel | mes | energia_a_mwh | energia_b_mwh | diferenca_mwh | horas_comuns | horas_divergentes | horas_so_a | horas_so_b
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-07 | 753.96 | 753.96 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-08 | 15955.08 | 15955.08 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-09 | 28700.04 | 28700.04 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-10 | 28598.22 | 28598.22 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-11 | 29999.13 | 29999.13 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2009-12 | 31461.11 | 31461.11 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-01 | 22155.54 | 22155.54 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-02 | 25535.49 | 25535.49 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-03 | 19692.79 | 19692.79 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-04 | 8092.409 | 8092.409 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-05 | 10259.5409 | 10259.5409 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-06 | 9937.69 | 9937.69 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-07 | 14546.95 | 14546.95 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-08 | 29086.31 | 29086.31 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-09 | 34979.81 | 34979.81 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-10 | 32698.08 | 32698.08 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-11 | 34212.09 | 34212.09 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2010-12 | 23855.77 | 23855.77 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-01 | 9240.53 | 9240.53 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-02 | 8505.98 | 8505.98 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-03 | 4958.59 | 4958.59 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-04 | 3364.92 | 3364.92 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-05 | 3753.3 | 3753.3 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-06 | 8385.98 | 8385.98 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-07 | 11718.74 | 11718.74 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-08 | 26584.32 | 26584.32 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-09 | 27005.89 | 27005.89 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-10 | 31319.03 | 31319.03 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-11 | 36427.2 | 36427.2 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2011-12 | 38656.44 | 38656.44 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-01 | 30700.193 | 30700.193 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-02 | 19157.484 | 19157.484 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-03 | 13311.068 | 13311.068 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-04 | 13859.908 | 13859.908 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-05 | 20703.693 | 20703.693 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-06 | 20914.575 | 20914.575 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-07 | 26750.921 | 26750.921 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-08 | 31095.216 | 31095.216 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-09 | 36711.366 | 36711.366 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-10 | 39710.762 | 39710.762 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-11 | 36752.157 | 36752.157 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2012-12 | 40117.938 | 40117.938 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-01 | 25250.924 | 25250.924 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-02 | 21112.694 | 21112.694 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-03 | 21254.235 | 21254.235 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-04 | 9055.357 | 9055.357 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-05 | 10314.777 | 10314.777 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-06 | 15009.27 | 15009.27 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-07 | 16913.569 | 16913.569 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-08 | 27626.952 | 27626.952 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-09 | 34571.024 | 34571.024 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-10 | 40474.364 | 40474.364 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-11 | 37227.064 | 37227.064 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2013-12 | 34933.132 | 34933.132 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-01 | 25866.34 | 25866.34 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-02 | 18050.76 | 18050.76 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-03 | 13979.98 | 13979.98 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-04 | 8403.37 | 8403.37 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-05 | 6939.5629 | 6939.5629 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-06 | 17875.4615 | 17875.4615 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-07 | 24622.058 | 24622.058 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-08 | 30952.601 | 30952.601 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-09 | 37642.416 | 37642.416 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-10 | 38817.732 | 38817.732 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-11 | 38972.637 | 38972.637 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2014-12 | 36655.144 | 36655.144 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-01 | 32544.803 | 32544.803 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-02 | 18567.995 | 18567.995 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-03 | 10440.77 | 10440.77 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-04 | 6968.15 | 6968.15 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-05 | 15286.8365 | 15286.8365 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-06 | 17210.7962 | 17210.7962 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-07 | 22233.348 | 22233.348 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-08 | 32789.208 | 32789.208 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-09 | 38815.478 | 38815.478 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-10 | 38576.423 | 38576.423 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-11 | 36586.2323 | 36586.2323 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2015-12 | 36761.366 | 36761.366 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-01 | 15891.059 | 15891.059 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-02 | 12512.178 | 12512.178 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-03 | 12838.978 | 12838.978 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-04 | 9711.796 | 9711.796 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-05 | 14416.505 | 14416.505 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-06 | 15556.546 | 15556.546 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-07 | 19745.874 | 19745.874 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-08 | 31284.298 | 31284.298 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-09 | 33195.674 | 33195.674 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-10 | 33919.541 | 33919.541 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-11 | 35661.856 | 35661.856 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2016-12 | 30437.504 | 30437.504 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-01 | 19322.655 | 19322.655 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-02 | 11531.74 | 11531.74 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-03 | 5091.853 | 5091.853 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-04 | 6733.043 | 6733.043 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-05 | 10144.604 | 10144.604 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-06 | 11124.664 | 11124.664 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-07 | 9600.707 | 9600.707 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-08 | 25304.215 | 25304.215 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-09 | 25776.347 | 25776.347 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-10 | 31373.215 | 31373.215 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-11 | 29750.118 | 29750.118 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2017-12 | 25082.689 | 25082.689 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-01 | 18574.686 | 18574.686 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-02 | 5577.036 | 5577.036 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-03 | 8191.085 | 8191.085 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-04 | 3511.35 | 3511.35 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-05 | 5330.305 | 5330.305 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-06 | 11628.247 | 11628.247 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-07 | 14589.708 | 14589.708 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-08 | 20170.007 | 20170.007 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-09 | 28078.594 | 28078.594 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-10 | 28029.921 | 28029.921 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-11 | 29602.019 | 29602.019 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2018-12 | 13320.605 | 13320.605 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-01 | 11859.729 | 11859.729 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-02 | 4813.962 | 4813.962 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-03 | 3197.898 | 3197.898 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-04 | 2551.392 | 2551.392 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-05 | 6423.608 | 6423.608 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-06 | 9769.005 | 9769.005 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-07 | 14673.479 | 14673.479 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-08 | 20919.365 | 20919.365 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-09 | 26876.516 | 26876.516 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-10 | 27256.863 | 27256.863 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-11 | 25668.467 | 25668.467 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2019-12 | 24176.278 | 24176.278 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-01 | 8505.252 | 8505.252 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-02 | 3965.547 | 3965.547 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-03 | 3084.116 | 3084.116 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-04 | 2561.286 | 2561.286 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-05 | 5293.555 | 5293.555 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-06 | 7947.547 | 7947.547 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-07 | 13288.301 | 13288.301 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-08 | 22501.191 | 22501.191 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-09 | 29291.21 | 29291.21 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-10 | 33537.626 | 33537.626 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-11 | 28352.286 | 28352.286 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2020-12 | 32131.456 | 32131.456 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-01 | 24962.922 | 24962.922 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-02 | 15144.003 | 15144.003 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-03 | 6330.6 | 6330.6 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-04 | 8761.533 | 8761.533 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-05 | 5883.625 | 5883.625 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-06 | 9584.254 | 9584.254 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-07 | 16641.585 | 16641.585 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-08 | 21489.768 | 21489.768 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-09 | 29854.536 | 29854.536 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-10 | 30600.219 | 30600.219 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-11 | 27798.183 | 27798.183 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2021-12 | 30748.948 | 30748.948 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-01 | 12705.667 | 12705.667 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-02 | 14303.862 | 14303.862 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-03 | 6464.216 | 6464.216 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-04 | 4424.11 | 4424.11 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-05 | 5150.914 | 5150.914 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-06 | 7711.778 | 7711.778 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-07 | 10863.523 | 10863.523 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-08 | 19539.128 | 19539.128 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-09 | 27214.99 | 27214.99 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-10 | 31358.229 | 31358.229 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-11 | 24304.229 | 24304.229 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2022-12 | 25823.165 | 25823.165 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-01 | 14115.751 | 14115.751 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-02 | 9643.486 | 9643.486 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-03 | 5521.854 | 5521.854 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-04 | 3340.296 | 3340.296 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-05 | 8047.231 | 8047.231 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-06 | 8011.447 | 8011.447 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-07 | 17295.844 | 17295.844 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-08 | 20047.412 | 20047.412 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-09 | 18671.493 | 18671.493 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-10 | 32964.587 | 32964.587 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-11 | 29442.053 | 29442.053 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2023-12 | 25979.879 | 25979.879 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-01 | 21405.91 | 21405.91 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-02 | 11682.388 | 11682.388 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-03 | 3592.852 | 3592.852 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-04 | 2773.004 | 2773.004 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-05 | 5559.301 | 5559.301 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-06 | 8679.008 | 8679.008 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-07 | 15450.977 | 15450.977 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-08 | 19175.111 | 19175.111 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-09 | 23805.312 | 23805.312 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-10 | 27856.907 | 27856.907 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-11 | 30023.468 | 30023.468 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2024-12 | 23707.021 | 23707.021 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-01 | 11931.549 | 11931.549 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-02 | 4473.75 | 4473.75 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-03 | 6743.355 | 6743.355 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-04 | 5535.361 | 5535.361 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-05 | 7430.576 | 7430.576 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-06 | 11770.062 | 11770.062 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-07 | 12830.319 | 12830.319 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-08 | 16826.109 | 16826.109 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-09 | 19391.903 | 19391.903 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-10 | 22853.168 | 22853.168 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-11 | 19709.784 | 19709.784 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2025-12 | 21063.25 | 21063.25 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-01 | 16749.088 | 16602.321 | 146.767 | 744 | 235 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-02 | 8249.14 | 8152.278 | 96.862 | 672 | 440 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-03 | 4617.621 | 4522.895 | 94.726 | 744 | 481 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-04 | 2421.631 | 2374.354 | 47.277 | 720 | 385 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-05 | 3622.5455 | 3568.263 | 54.2825 | 744 | 430 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-06 | 9197.067 | 9189.977 | 7.09 | 720 | 41 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-07 | 13558.887 | 13559.061 | -0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-08 | 21863.717 | 21863.901 | -0.184 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-09 | 22073.0255 | 22073.208 | -0.1825 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | usina | 2026-10 | 12867.2345 | 12863.308 | 3.9265 | 456 | 2 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-10 | 30600.219 | 30600.0345 | 0.1845 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-11 | 27798.183 | 27798.0215 | 0.1615 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2021-12 | 30748.948 | 30748.816 | 0.132 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-01 | 12705.667 | 12705.5035 | 0.1635 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-02 | 14303.862 | 14303.7065 | 0.1555 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-03 | 6464.216 | 6464.0845 | 0.1315 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-04 | 4424.11 | 4423.9905 | 0.1195 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-05 | 5150.914 | 5150.7875 | 0.1265 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-06 | 7711.778 | 7711.6355 | 0.1425 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-07 | 10863.523 | 10863.3665 | 0.1565 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-08 | 19539.128 | 19538.978 | 0.15 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-09 | 27214.99 | 27214.84 | 0.15 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-10 | 31358.229 | 31358.072 | 0.157 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-11 | 24304.229 | 24304.057 | 0.172 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2022-12 | 25823.165 | 25823.0125 | 0.1525 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-01 | 14115.751 | 14115.5995 | 0.1515 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-02 | 9643.486 | 9643.339 | 0.147 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-03 | 5521.854 | 5521.748 | 0.106 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-04 | 3340.296 | 3340.201 | 0.095 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-05 | 8047.231 | 8047.112 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-06 | 8011.447 | 8011.3375 | 0.1095 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-07 | 17295.844 | 17295.729 | 0.115 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-08 | 20047.412 | 20047.3165 | 0.0955 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-09 | 18671.493 | 18671.438 | 0.055 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-10 | 32964.587 | 32964.413 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-11 | 29442.053 | 29441.8785 | 0.1745 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2023-12 | 25979.879 | 25999.018 | -19.139 | 744 | 32 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-01 | 21405.91 | 21405.791 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-02 | 11682.388 | 11682.3135 | 0.0745 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-03 | 3592.852 | 3592.745 | 0.107 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-04 | 2773.004 | 2772.9315 | 0.0725 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-05 | 5559.301 | 5559.24 | 0.061 | 744 | 1 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-06 | 8679.008 | 8678.8945 | 0.1135 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-07 | 15450.977 | 15450.8265 | 0.1505 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-08 | 19175.111 | 19181.2855 | -6.1745 | 744 | 20 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-09 | 23805.312 | 23805.141 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-10 | 27856.907 | 27856.716 | 0.191 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-11 | 30023.468 | 30023.2925 | 0.1755 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2024-12 | 23707.021 | 23706.8405 | 0.1805 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-01 | 11931.549 | 11931.3905 | 0.1585 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-02 | 4473.75 | 4473.6405 | 0.1095 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-03 | 6743.355 | 6743.203 | 0.152 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-04 | 5535.361 | 5535.236 | 0.125 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-05 | 7430.576 | 7430.4115 | 0.1645 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-06 | 11770.062 | 11769.896 | 0.166 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-07 | 12830.319 | 12830.14 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-08 | 16826.109 | 16825.942 | 0.167 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-09 | 19391.903 | 19391.732 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-10 | 22853.168 | 22852.9865 | 0.1815 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-11 | 19709.784 | 19709.621 | 0.163 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2025-12 | 21063.25 | 21063.0555 | 0.1945 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-01 | 16749.088 | 16748.909 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-02 | 8249.14 | 8248.9895 | 0.1505 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-03 | 4617.621 | 4617.474 | 0.147 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-04 | 2421.631 | 2421.511 | 0.12 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-05 | 3622.5455 | 3622.5455 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-06 | 9197.067 | 9197.067 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-07 | 13558.887 | 13558.887 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-08 | 21863.717 | 21863.717 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-09 | 22073.0255 | 22073.0255 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com detalhe | usina | 2026-10 | 12867.2345 | 12863.1985 | 4.036 | 456 | 2 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-10 | 30600.219 | 30600.0345 | 0.1845 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-11 | 27798.183 | 27798.0215 | 0.1615 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2021-12 | 30748.948 | 30748.816 | 0.132 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-01 | 12705.667 | 12705.5035 | 0.1635 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-02 | 14303.862 | 14303.7065 | 0.1555 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-03 | 6464.216 | 6464.0845 | 0.1315 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-04 | 4424.11 | 4423.9905 | 0.1195 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-05 | 5150.914 | 5150.7875 | 0.1265 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-06 | 7711.778 | 7711.6355 | 0.1425 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-07 | 10863.523 | 10863.3665 | 0.1565 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-08 | 19539.128 | 19538.978 | 0.15 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-09 | 27214.99 | 27214.84 | 0.15 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-10 | 31358.229 | 31358.072 | 0.157 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-11 | 24304.229 | 24304.057 | 0.172 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2022-12 | 25823.165 | 25823.0125 | 0.1525 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-01 | 14115.751 | 14115.5995 | 0.1515 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-02 | 9643.486 | 9643.339 | 0.147 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-03 | 5521.854 | 5521.748 | 0.106 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-04 | 3340.296 | 3340.201 | 0.095 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-05 | 8047.231 | 8047.112 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-06 | 8011.447 | 8011.3375 | 0.1095 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-07 | 17295.844 | 17295.729 | 0.115 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-08 | 20047.412 | 20047.3165 | 0.0955 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-09 | 18671.493 | 18671.438 | 0.055 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-10 | 32964.587 | 32964.413 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-11 | 29442.053 | 29441.8785 | 0.1745 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2023-12 | 25979.879 | 25999.018 | -19.139 | 744 | 32 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-01 | 21405.91 | 21405.791 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-02 | 11682.388 | 11682.3135 | 0.0745 | 696 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-03 | 3592.852 | 3592.745 | 0.107 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-04 | 2773.004 | 2772.9315 | 0.0725 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-05 | 5559.301 | 5559.24 | 0.061 | 744 | 1 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-06 | 8679.008 | 8678.8945 | 0.1135 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-07 | 15450.977 | 15450.8265 | 0.1505 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-08 | 19175.111 | 19181.2855 | -6.1745 | 744 | 20 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-09 | 23805.312 | 23805.141 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-10 | 27856.907 | 27856.716 | 0.191 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-11 | 30023.468 | 30023.2925 | 0.1755 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2024-12 | 23707.021 | 23706.8405 | 0.1805 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-01 | 11931.549 | 11931.3905 | 0.1585 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-02 | 4473.75 | 4473.6405 | 0.1095 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-03 | 6743.355 | 6743.203 | 0.152 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-04 | 5535.361 | 5535.236 | 0.125 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-05 | 7430.576 | 7430.4115 | 0.1645 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-06 | 11770.062 | 11769.896 | 0.166 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-07 | 12830.319 | 12830.14 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-08 | 16826.109 | 16825.942 | 0.167 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-09 | 19391.903 | 19391.732 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-10 | 22853.168 | 22852.9865 | 0.1815 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-11 | 19709.784 | 19709.621 | 0.163 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2025-12 | 21063.25 | 21063.0555 | 0.1945 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-01 | 16749.088 | 16748.909 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-02 | 8249.14 | 8248.9895 | 0.1505 | 672 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-03 | 4617.621 | 4617.474 | 0.147 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-04 | 2421.631 | 2421.511 | 0.12 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-05 | 3622.5455 | 3622.5455 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-06 | 9197.067 | 9197.067 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-07 | 13558.887 | 13558.887 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-08 | 21863.717 | 21863.717 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-09 | 22073.0255 | 22073.0255 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | usina | 2026-10 | 12867.2345 | 12863.1985 | 4.036 | 456 | 2 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-10 | 30600.219 | 30600.0345 | 0.1845 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-11 | 27798.183 | 27798.0215 | 0.1615 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2021-12 | 30748.948 | 30748.816 | 0.132 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-01 | 12705.667 | 12705.5035 | 0.1635 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-02 | 14303.862 | 14303.7065 | 0.1555 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-03 | 6464.216 | 6464.0845 | 0.1315 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-04 | 4424.11 | 4423.9905 | 0.1195 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-05 | 5150.914 | 5150.7875 | 0.1265 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-06 | 7711.778 | 7711.6355 | 0.1425 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-07 | 10863.523 | 10863.3665 | 0.1565 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-08 | 19539.128 | 19538.978 | 0.15 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-09 | 27214.99 | 27214.84 | 0.15 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-10 | 31358.229 | 31358.072 | 0.157 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-11 | 24304.229 | 24304.057 | 0.172 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2022-12 | 25823.165 | 25823.0125 | 0.1525 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-01 | 14115.751 | 14115.5995 | 0.1515 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-02 | 9643.486 | 9643.339 | 0.147 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-03 | 5521.854 | 5521.748 | 0.106 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-04 | 3340.296 | 3340.201 | 0.095 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-05 | 8047.231 | 8047.112 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-06 | 8011.447 | 8011.3375 | 0.1095 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-07 | 17295.844 | 17295.729 | 0.115 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-08 | 20047.412 | 20047.3165 | 0.0955 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-09 | 18671.493 | 18671.438 | 0.055 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-10 | 32964.587 | 32964.413 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-11 | 29442.053 | 29441.8785 | 0.1745 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2023-12 | 25979.879 | 25999.018 | -19.139 | 744 | 32 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-01 | 21405.91 | 21405.791 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-02 | 11682.388 | 11682.3135 | 0.0745 | 696 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-03 | 3592.852 | 3592.745 | 0.107 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-04 | 2773.004 | 2772.9315 | 0.0725 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-05 | 5559.301 | 5559.24 | 0.061 | 744 | 1 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-06 | 8679.008 | 8678.8945 | 0.1135 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-07 | 15450.977 | 15450.8265 | 0.1505 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-08 | 19175.111 | 19181.2855 | -6.1745 | 744 | 20 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-09 | 23805.312 | 23805.141 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-10 | 27856.907 | 27856.716 | 0.191 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-11 | 30023.468 | 30023.2925 | 0.1755 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2024-12 | 23707.021 | 23706.8405 | 0.1805 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-01 | 11931.549 | 11931.3905 | 0.1585 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-02 | 4473.75 | 4473.6405 | 0.1095 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-03 | 6743.355 | 6743.203 | 0.152 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-04 | 5535.361 | 5535.236 | 0.125 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-05 | 7430.576 | 7430.4115 | 0.1645 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-06 | 11770.062 | 11769.896 | 0.166 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-07 | 12830.319 | 12830.14 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-08 | 16826.109 | 16825.942 | 0.167 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-09 | 19391.903 | 19391.732 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-10 | 22853.168 | 22852.9865 | 0.1815 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-11 | 19709.784 | 19709.621 | 0.163 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2025-12 | 21063.25 | 21063.0555 | 0.1945 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-01 | 16602.321 | 16748.909 | -146.588 | 744 | 235 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-02 | 8152.278 | 8248.9895 | -96.7115 | 672 | 440 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-03 | 4522.895 | 4617.474 | -94.579 | 744 | 481 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-04 | 2374.354 | 2421.511 | -47.157 | 720 | 385 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-05 | 3568.263 | 3622.5455 | -54.2825 | 744 | 430 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-06 | 9189.977 | 9197.067 | -7.09 | 720 | 41 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-07 | 13559.061 | 13558.887 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-08 | 21863.901 | 21863.717 | 0.184 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-09 | 22073.208 | 22073.0255 | 0.1825 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina | 2026-10 | 12863.308 | 12863.1985 | 0.1095 | 456 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-10 | 30600.219 | 30600.0345 | 0.1845 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-11 | 27798.183 | 27798.0215 | 0.1615 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2021-12 | 30748.948 | 30748.816 | 0.132 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-01 | 12705.667 | 12705.5035 | 0.1635 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-02 | 14303.862 | 14303.7065 | 0.1555 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-03 | 6464.216 | 6464.0845 | 0.1315 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-04 | 4424.11 | 4423.9905 | 0.1195 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-05 | 5150.914 | 5150.7875 | 0.1265 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-06 | 7711.778 | 7711.6355 | 0.1425 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-07 | 10863.523 | 10863.3665 | 0.1565 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-08 | 19539.128 | 19538.978 | 0.15 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-09 | 27214.99 | 27214.84 | 0.15 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-10 | 31358.229 | 31358.072 | 0.157 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-11 | 24304.229 | 24304.057 | 0.172 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2022-12 | 25823.165 | 25823.0125 | 0.1525 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-01 | 14115.751 | 14115.5995 | 0.1515 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-02 | 9643.486 | 9643.339 | 0.147 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-03 | 5521.854 | 5521.748 | 0.106 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-04 | 3340.296 | 3340.201 | 0.095 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-05 | 8047.231 | 8047.112 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-06 | 8011.447 | 8011.3375 | 0.1095 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-07 | 17295.844 | 17295.729 | 0.115 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-08 | 20047.412 | 20047.3165 | 0.0955 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-09 | 18671.493 | 18671.438 | 0.055 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-10 | 32964.587 | 32964.413 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-11 | 29442.053 | 29441.8785 | 0.1745 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2023-12 | 25979.879 | 25999.018 | -19.139 | 744 | 32 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-01 | 21405.91 | 21405.791 | 0.119 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-02 | 11682.388 | 11682.3135 | 0.0745 | 696 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-03 | 3592.852 | 3592.745 | 0.107 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-04 | 2773.004 | 2772.9315 | 0.0725 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-05 | 5559.301 | 5559.24 | 0.061 | 744 | 1 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-06 | 8679.008 | 8678.8945 | 0.1135 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-07 | 15450.977 | 15450.8265 | 0.1505 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-08 | 19175.111 | 19181.2855 | -6.1745 | 744 | 20 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-09 | 23805.312 | 23805.141 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-10 | 27856.907 | 27856.716 | 0.191 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-11 | 30023.468 | 30023.2925 | 0.1755 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2024-12 | 23707.021 | 23706.8405 | 0.1805 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-01 | 11931.549 | 11931.3905 | 0.1585 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-02 | 4473.75 | 4473.6405 | 0.1095 | 672 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-03 | 6743.355 | 6743.203 | 0.152 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-04 | 5535.361 | 5535.236 | 0.125 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-05 | 7430.576 | 7430.4115 | 0.1645 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-06 | 11770.062 | 11769.896 | 0.166 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-07 | 12830.319 | 12830.14 | 0.179 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-08 | 16826.109 | 16825.942 | 0.167 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-09 | 19391.903 | 19391.732 | 0.171 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-10 | 22853.168 | 22852.9865 | 0.1815 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-11 | 19709.784 | 19709.621 | 0.163 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2025-12 | 21063.25 | 21063.0555 | 0.1945 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-01 | 16602.321 | 16748.909 | -146.588 | 744 | 235 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-02 | 8152.278 | 8248.9895 | -96.7115 | 672 | 440 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-03 | 4522.895 | 4617.474 | -94.579 | 744 | 481 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-04 | 2374.354 | 2421.511 | -47.157 | 720 | 385 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-05 | 3568.263 | 3622.5455 | -54.2825 | 744 | 430 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-06 | 9189.977 | 9197.067 | -7.09 | 720 | 41 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-07 | 13559.061 | 13558.887 | 0.174 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-08 | 21863.901 | 21863.717 | 0.184 | 744 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-09 | 22073.208 | 22073.0255 | 0.1825 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina | 2026-10 | 12863.308 | 12863.1985 | 0.1095 | 456 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2021-10 | 30600.0345 | 30600.0345 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2021-11 | 27798.0215 | 27798.0215 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2021-12 | 30748.816 | 30748.816 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-01 | 12705.5035 | 12705.5035 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-02 | 14303.7065 | 14303.7065 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-03 | 6464.0845 | 6464.0845 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-04 | 4423.9905 | 4423.9905 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-05 | 5150.7875 | 5150.7875 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-06 | 7711.6355 | 7711.6355 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-07 | 10863.3665 | 10863.3665 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-08 | 19538.978 | 19538.978 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-09 | 27214.84 | 27214.84 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-10 | 31358.072 | 31358.072 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-11 | 24304.057 | 24304.057 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2022-12 | 25823.0125 | 25823.0125 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-01 | 14115.5995 | 14115.5995 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-02 | 9643.339 | 9643.339 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-03 | 5521.748 | 5521.748 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-04 | 3340.201 | 3340.201 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-05 | 8047.112 | 8047.112 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-06 | 8011.3375 | 8011.3375 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-07 | 17295.729 | 17295.729 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-08 | 20047.3165 | 20047.3165 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-09 | 18671.438 | 18671.438 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-10 | 32964.413 | 32964.413 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-11 | 29441.8785 | 29441.8785 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2023-12 | 25999.018 | 25999.018 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-01 | 21405.791 | 21405.791 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-02 | 11682.3135 | 11682.3135 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-03 | 3592.745 | 3592.745 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-04 | 2772.9315 | 2772.9315 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-05 | 5559.24 | 5559.24 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-06 | 8678.8945 | 8678.8945 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-07 | 15450.8265 | 15450.8265 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-08 | 19181.2855 | 19181.2855 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-09 | 23805.141 | 23805.141 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-10 | 27856.716 | 27856.716 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-11 | 30023.2925 | 30023.2925 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2024-12 | 23706.8405 | 23706.8405 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-01 | 11931.3905 | 11931.3905 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-02 | 4473.6405 | 4473.6405 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-03 | 6743.203 | 6743.203 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-04 | 5535.236 | 5535.236 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-05 | 7430.4115 | 7430.4115 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-06 | 11769.896 | 11769.896 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-07 | 12830.14 | 12830.14 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-08 | 16825.942 | 16825.942 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-09 | 19391.732 | 19391.732 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-10 | 22852.9865 | 22852.9865 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-11 | 19709.621 | 19709.621 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2025-12 | 21063.0555 | 21063.0555 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-01 | 16748.909 | 16748.909 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-02 | 8248.9895 | 8248.9895 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-03 | 4617.474 | 4617.474 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-04 | 2421.511 | 2421.511 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-05 | 3622.5455 | 3622.5455 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-06 | 9197.067 | 9197.067 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-07 | 13558.887 | 13558.887 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-08 | 21863.717 | 21863.717 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-09 | 22073.0255 | 22073.0255 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Restrição com detalhe | Restrição com a razão | usina | 2026-10 | 12863.1985 | 12863.1985 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0

## CONF_G1_DIVERGENCIAS
inicio | fim | horas | diferenca_media_mw | diferenca_maxima_mw | fonte_a | fonte_b | nivel
2026-01-22 | 2026-01-24 01:00 | 50 | 0.70828 | 14.634 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-01-24 03:00 | 2026-01-28 09:00 | 103 | 0.33301 | 1.217 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-01-28 11:00 | 2026-01-28 15:00 | 5 | 0.178 | 0.33 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-01-28 17:00 | 2026-01-28 18:00 | 2 | 0.0995 | 0.146 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-01-28 20:00 | 2026-01-31 19:00 | 72 | 1.2289 | 9.428 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-01-31 21:00 | 2026-02-01 23:00 | 27 | 0.33574 | 1.738 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 20:00 | 18 | 0.16406 | 0.451 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 07:00 | 3 | 0.044 | 0.088 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-04 09:00 | 2026-02-04 15:00 | 7 | 0.20371 | 0.444 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-04 17:00 | 2026-02-04 18:00 | 2 | 0.019 | 0.021 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-04 20:00 | 2026-02-04 20:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 01:00 | 3 | 0.049 | 0.081 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-05 03:00 | 2026-02-05 03:00 | 1 | 0.02 | 0.02 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 23:00 | 16 | 0.33506 | 1.774 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-07 | 2026-02-07 18:00 | 19 | 0.22868 | 1.127 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 23:00 | 4 | 0.1545 | 0.288 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-09 | 2026-02-09 05:00 | 6 | 0.462 | 0.809 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 14:00 | 32 | 0.29637 | 0.957 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-10 16:00 | 2026-02-10 23:00 | 8 | 0.35187 | 0.964 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-11 01:00 | 2026-02-12 01:00 | 25 | 0.22704 | 0.672 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-12 06:00 | 2026-02-12 07:00 | 2 | 0.073 | 0.113 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 10:00 | 1 | 0.096 | 0.096 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-12 13:00 | 2026-02-12 17:00 | 5 | 0.3186 | 0.514 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-12 19:00 | 2026-02-13 11:00 | 17 | 0.10912 | 0.322 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-13 13:00 | 2026-02-14 07:00 | 19 | 0.27847 | 1 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-14 09:00 | 2026-02-14 11:00 | 3 | 0.045 | 0.069 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 23:00 | 10 | 0.1922 | 0.85 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-15 01:00 | 2026-02-15 04:00 | 4 | 0.03875 | 0.068 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 06:00 | 1 | 0.04 | 0.04 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-15 13:00 | 2026-02-15 21:00 | 9 | 0.37722 | 0.608 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-15 23:00 | 2026-02-17 07:00 | 33 | 0.21779 | 1.31 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 15:00 | 4 | 0.18125 | 0.343 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 17:00 | 1 | 0.147 | 0.147 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-18 04:00 | 2026-02-18 07:00 | 4 | 0.09575 | 0.239 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-18 11:00 | 2026-02-18 16:00 | 6 | 0.3825 | 0.859 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 19:00 | 2 | 0.122 | 0.149 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-19 04:00 | 2026-02-19 22:00 | 19 | 0.28047 | 0.792 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-20 | 2026-02-20 22:00 | 23 | 0.19604 | 0.416 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-21 | 2026-02-22 01:00 | 26 | 0.20131 | 0.608 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-22 03:00 | 2026-02-22 23:00 | 21 | 0.23457 | 0.51 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-25 | 2026-02-26 | 25 | 0.20148 | 0.4 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-26 10:00 | 2026-02-27 06:00 | 21 | 0.24614 | 0.648 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-02-27 09:00 | 2026-02-27 23:00 | 15 | 0.28893 | 0.577 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-01 02:00 | 2026-03-01 06:00 | 5 | 0.1656 | 0.478 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-01 17:00 | 2026-03-01 17:00 | 1 | 0.149 | 0.149 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-01 22:00 | 2026-03-02 | 3 | 0.04 | 0.052 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 02:00 | 2026-03-02 02:00 | 1 | 0.073 | 0.073 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 04:00 | 2026-03-02 04:00 | 1 | 0.034 | 0.034 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 06:00 | 2026-03-02 06:00 | 1 | 0.041 | 0.041 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 10:00 | 1 | 0.288 | 0.288 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 12:00 | 1 | 0.068 | 0.068 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 19:00 | 6 | 0.13283 | 0.264 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-02 22:00 | 2026-03-04 08:00 | 35 | 0.17643 | 0.682 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-04 11:00 | 2026-03-05 12:00 | 26 | 0.21696 | 0.867 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 06:00 | 17 | 0.20859 | 0.453 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-06 13:00 | 2026-03-07 11:00 | 23 | 0.20209 | 0.466 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 08:00 | 20 | 0.27255 | 0.859 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-08 12:00 | 2026-03-09 13:00 | 26 | 0.29538 | 0.955 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-09 15:00 | 2026-03-10 08:00 | 18 | 0.23239 | 0.829 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-10 10:00 | 2026-03-11 01:00 | 16 | 0.20369 | 0.76 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-11 05:00 | 2026-03-11 05:00 | 1 | 0.134 | 0.134 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 11:00 | 2 | 0.1195 | 0.154 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-11 13:00 | 2026-03-12 04:00 | 16 | 0.234 | 0.653 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-12 10:00 | 2026-03-12 15:00 | 6 | 0.0505 | 0.103 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 20:00 | 3 | 0.05 | 0.073 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 21:00 | 14 | 0.22221 | 0.482 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-14 | 2026-03-14 02:00 | 3 | 0.10167 | 0.147 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-14 14:00 | 2026-03-14 14:00 | 1 | 0.342 | 0.342 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-14 16:00 | 2026-03-14 22:00 | 7 | 0.14614 | 0.307 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-15 05:00 | 2026-03-15 07:00 | 3 | 0.016 | 0.023 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-15 12:00 | 2026-03-17 02:00 | 39 | 0.31333 | 0.858 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-17 05:00 | 2026-03-17 07:00 | 3 | 0.19067 | 0.277 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-17 12:00 | 2026-03-17 13:00 | 2 | 0.0295 | 0.045 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-17 21:00 | 2026-03-17 23:00 | 3 | 0.046667 | 0.073 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-18 05:00 | 2026-03-18 08:00 | 4 | 0.2045 | 0.333 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-18 11:00 | 2026-03-18 15:00 | 5 | 0.4516 | 1.217 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-18 17:00 | 2026-03-18 17:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-18 19:00 | 2026-03-18 20:00 | 2 | 0.0705 | 0.09 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-18 22:00 | 2026-03-19 03:00 | 6 | 0.1015 | 0.319 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-19 05:00 | 2026-03-19 06:00 | 2 | 0.0435 | 0.067 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 11:00 | 3 | 0.074333 | 0.114 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 23:00 | 32 | 0.26544 | 0.797 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-22 04:00 | 2026-03-22 08:00 | 5 | 0.1696 | 0.263 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-22 12:00 | 2026-03-22 18:00 | 7 | 0.23029 | 0.638 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-22 20:00 | 2026-03-23 23:00 | 28 | 0.29461 | 0.734 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-26 03:00 | 2026-03-26 06:00 | 4 | 0.138 | 0.418 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-26 13:00 | 2026-03-27 03:00 | 15 | 0.27333 | 0.758 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-27 05:00 | 2026-03-27 05:00 | 1 | 0.033 | 0.033 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-27 07:00 | 2026-03-27 08:00 | 2 | 0.038 | 0.042 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-27 14:00 | 2026-03-28 07:00 | 18 | 0.18194 | 0.439 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-28 16:00 | 2026-03-28 16:00 | 1 | 0.141 | 0.141 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-28 18:00 | 2026-03-29 07:00 | 14 | 0.19586 | 0.406 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-29 11:00 | 2026-03-29 16:00 | 6 | 0.11683 | 0.191 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-29 18:00 | 2026-03-29 22:00 | 5 | 0.1234 | 0.19 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-30 | 2026-03-30 03:00 | 4 | 0.045 | 0.082 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 16:00 | 4 | 0.17125 | 0.305 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-30 23:00 | 2026-03-30 23:00 | 1 | 0.013 | 0.013 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-03-31 14:00 | 2026-03-31 20:00 | 7 | 0.063143 | 0.119 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-01 06:00 | 2026-04-01 08:00 | 3 | 0.076 | 0.121 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-01 12:00 | 2026-04-01 20:00 | 9 | 0.23244 | 0.495 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-01 23:00 | 2026-04-02 01:00 | 3 | 0.078667 | 0.127 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-02 03:00 | 2026-04-02 03:00 | 1 | 0.026 | 0.026 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-02 05:00 | 2026-04-02 08:00 | 4 | 0.07375 | 0.151 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-02 12:00 | 2026-04-02 14:00 | 3 | 0.037333 | 0.058 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2 | 0.019 | 0.026 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-02 21:00 | 2026-04-03 04:00 | 8 | 0.0805 | 0.231 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 13:00 | 2 | 0.0745 | 0.114 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-03 15:00 | 2026-04-04 10:00 | 20 | 0.13405 | 0.371 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-04 12:00 | 2026-04-05 10:00 | 23 | 0.30722 | 1.757 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-05 13:00 | 2026-04-05 17:00 | 5 | 0.1116 | 0.201 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-05 19:00 | 2026-04-06 03:00 | 9 | 0.57967 | 1.961 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-06 05:00 | 2026-04-06 05:00 | 1 | 0.066 | 0.066 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 12:00 | 2 | 0.0925 | 0.164 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-06 16:00 | 2026-04-06 17:00 | 2 | 0.137 | 0.158 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-06 20:00 | 2026-04-07 06:00 | 11 | 0.12382 | 0.194 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-07 08:00 | 2026-04-08 07:00 | 24 | 0.17108 | 0.442 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 23:00 | 13 | 0.22546 | 0.638 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 19:00 | 7 | 0.18343 | 0.276 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-09 21:00 | 2026-04-10 02:00 | 6 | 0.029333 | 0.055 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-10 04:00 | 2026-04-10 05:00 | 2 | 0.0425 | 0.057 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 21:00 | 12 | 0.17617 | 0.413 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-11 06:00 | 2026-04-11 06:00 | 1 | 0.018 | 0.018 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-11 12:00 | 2026-04-12 08:00 | 21 | 0.12495 | 0.256 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 11:00 | 1 | 0.044 | 0.044 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-12 14:00 | 2026-04-13 06:00 | 17 | 0.18041 | 0.372 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 09:00 | 2 | 0.04 | 0.05 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 14:00 | 2 | 0.068 | 0.09 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-14 14:00 | 2026-04-15 08:00 | 19 | 0.17389 | 0.532 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-15 15:00 | 2026-04-16 07:00 | 17 | 0.10747 | 0.359 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:00 | 1 | 0.034 | 0.034 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 18:00 | 2 | 0.106 | 0.134 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-16 21:00 | 2026-04-17 08:00 | 12 | 0.12008 | 0.269 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 20:00 | 8 | 0.441 | 1.63 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-18 02:00 | 2026-04-18 09:00 | 8 | 0.0935 | 0.16 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 16:00 | 4 | 0.12875 | 0.306 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-18 21:00 | 2026-04-19 16:00 | 20 | 0.11485 | 0.305 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 0.023 | 0.023 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 12:00 | 3 | 0.097667 | 0.188 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 17:00 | 4 | 0.09025 | 0.121 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-21 20:00 | 2026-04-21 21:00 | 2 | 0.06 | 0.074 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 23:00 | 10 | 0.2172 | 0.679 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 07:00 | 2 | 0.175 | 0.207 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 12:00 | 4 | 0.1645 | 0.352 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-24 14:00 | 2026-04-24 20:00 | 7 | 0.15971 | 0.325 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-24 22:00 | 2026-04-25 | 3 | 0.089667 | 0.141 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-25 03:00 | 2026-04-25 05:00 | 3 | 0.043667 | 0.079 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-25 16:00 | 2026-04-25 22:00 | 7 | 0.072714 | 0.118 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-26 | 2026-04-26 03:00 | 4 | 0.117 | 0.185 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 20:00 | 7 | 0.20414 | 0.434 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-27 14:00 | 2026-04-27 16:00 | 3 | 0.074667 | 0.145 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-27 19:00 | 2026-04-27 22:00 | 4 | 0.14725 | 0.382 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-28 03:00 | 2026-04-28 06:00 | 4 | 0.039 | 0.06 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-28 23:00 | 2026-04-29 03:00 | 5 | 0.0334 | 0.08 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-04-29 14:00 | 2026-04-29 18:00 | 5 | 0.1222 | 0.272 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-01 03:00 | 2026-05-01 07:00 | 5 | 0.103 | 0.222 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-01 12:00 | 2026-05-02 01:00 | 14 | 0.10611 | 0.231 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-02 04:00 | 2026-05-02 07:00 | 4 | 0.13875 | 0.2 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-02 12:00 | 2026-05-02 15:00 | 4 | 0.063375 | 0.0965 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-02 19:00 | 2026-05-03 09:00 | 15 | 0.18073 | 0.771 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-03 12:00 | 2026-05-03 12:00 | 1 | 0.023 | 0.023 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-03 20:00 | 2026-05-04 05:00 | 10 | 0.12565 | 0.29 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-04 07:00 | 2026-05-04 07:00 | 1 | 0.054 | 0.054 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:00 | 1 | 0.055 | 0.055 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-04 13:00 | 2026-05-04 23:00 | 11 | 0.151 | 0.289 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-08 01:00 | 2026-05-09 06:00 | 30 | 0.11795 | 0.296 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 14:00 | 7 | 0.044643 | 0.0905 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 08:00 | 16 | 0.093219 | 0.228 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-10 11:00 | 2026-05-10 18:00 | 8 | 0.12213 | 0.251 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-10 20:00 | 2026-05-11 02:00 | 7 | 0.12464 | 0.17 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-11 04:00 | 2026-05-11 04:00 | 1 | 0.0135 | 0.0135 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-11 13:00 | 2026-05-12 07:00 | 19 | 0.18055 | 0.4535 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-12 13:00 | 2026-05-13 11:00 | 23 | 0.24059 | 1.357 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-13 13:00 | 2026-05-14 | 12 | 0.088208 | 0.4175 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-14 20:00 | 2026-05-14 23:00 | 4 | 0.025625 | 0.0295 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-16 | 2026-05-16 07:00 | 8 | 0.059437 | 0.146 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-16 10:00 | 2026-05-17 | 15 | 0.11077 | 0.2715 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-17 03:00 | 2026-05-17 05:00 | 3 | 0.038 | 0.062 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-17 08:00 | 2026-05-17 08:00 | 1 | 0.015 | 0.015 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-17 13:00 | 2026-05-17 13:00 | 1 | 0.0905 | 0.0905 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-17 15:00 | 2026-05-18 18:00 | 28 | 0.16716 | 0.358 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-18 20:00 | 2026-05-19 | 5 | 0.201 | 0.2855 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 02:00 | 2026-05-19 02:00 | 1 | 0.03 | 0.03 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 05:00 | 2026-05-19 07:00 | 3 | 0.16433 | 0.279 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 11:00 | 3 | 0.34783 | 0.3795 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 16:00 | 4 | 0.13512 | 0.178 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 20:00 | 2 | 0.27625 | 0.4375 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-19 23:00 | 2026-05-20 02:00 | 4 | 0.1585 | 0.3105 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-20 04:00 | 2026-05-20 08:00 | 5 | 0.1647 | 0.286 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 10:00 | 1 | 0.2135 | 0.2135 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-20 13:00 | 2026-05-20 19:00 | 7 | 0.16871 | 0.344 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-20 21:00 | 2026-05-20 23:00 | 3 | 0.29333 | 0.385 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-22 | 2026-05-22 07:00 | 8 | 0.098188 | 0.201 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 22:00 | 14 | 0.13986 | 0.3355 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-23 04:00 | 2026-05-23 07:00 | 4 | 0.096875 | 0.1805 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-23 13:00 | 2026-05-24 07:00 | 19 | 0.17295 | 0.5425 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-24 12:00 | 2026-05-24 23:00 | 12 | 0.1825 | 0.3895 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-27 20:00 | 2026-05-29 03:00 | 32 | 0.21792 | 0.8325 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-29 05:00 | 2026-05-29 09:00 | 5 | 0.1208 | 0.3005 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-29 13:00 | 2026-05-30 | 12 | 0.15888 | 0.423 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-30 03:00 | 2026-05-31 | 22 | 0.13673 | 0.391 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-31 02:00 | 2026-05-31 03:00 | 2 | 0.08825 | 0.0975 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-31 05:00 | 2026-05-31 06:00 | 2 | 0.093 | 0.0995 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-05-31 14:00 | 2026-06-01 07:00 | 18 | 0.13364 | 0.264 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 23:00 | 11 | 0.18014 | 0.399 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-06-07 | 2026-06-07 09:00 | 10 | 0.1466 | 0.241 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-06-07 12:00 | 2026-06-07 23:00 | 12 | 0.24254 | 0.409 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2026-10-04 11:00 | 2026-10-04 12:00 | 2 | 2.0177 | 2.018 | Geração por usina | Fator de capacidade | usina
2023-12-28 | 2023-12-28 23:00 | 24 | 0.6625 | 1.343 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2023-12-29 02:00 | 2023-12-29 09:00 | 8 | 0.4355 | 0.974 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 0.02 | 0.02 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 | 2024-08-02 03:00 | 4 | 0.1105 | 0.143 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 06:00 | 1 | 0.123 | 0.123 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 23:00 | 15 | 0.4336 | 0.976 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2026-10-04 11:00 | 2026-10-04 12:00 | 2 | 2.018 | 2.018 | Geração por usina | Restrição com detalhe | usina
2023-12-28 | 2023-12-28 23:00 | 24 | 0.6625 | 1.343 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2023-12-29 02:00 | 2023-12-29 09:00 | 8 | 0.4355 | 0.974 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 0.02 | 0.02 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 | 2024-08-02 03:00 | 4 | 0.1105 | 0.143 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 06:00 | 1 | 0.123 | 0.123 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 23:00 | 15 | 0.4336 | 0.976 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2026-10-04 11:00 | 2026-10-04 12:00 | 2 | 2.018 | 2.018 | Geração por usina | Restrição com a razão | usina
2023-12-28 | 2023-12-28 23:00 | 24 | 0.6625 | 1.343 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2023-12-29 02:00 | 2023-12-29 09:00 | 8 | 0.4355 | 0.974 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 0.02 | 0.02 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 | 2024-08-02 03:00 | 4 | 0.1105 | 0.143 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 06:00 | 1 | 0.123 | 0.123 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 23:00 | 15 | 0.4336 | 0.976 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-22 | 2026-01-24 01:00 | 50 | 0.70806 | 14.634 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-24 03:00 | 2026-01-28 09:00 | 103 | 0.3328 | 1.217 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-28 11:00 | 2026-01-28 15:00 | 5 | 0.1778 | 0.3295 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-28 17:00 | 2026-01-28 18:00 | 2 | 0.0995 | 0.1455 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-28 20:00 | 2026-01-31 19:00 | 72 | 1.2286 | 9.4275 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-01-31 21:00 | 2026-02-01 23:00 | 27 | 0.33552 | 1.738 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 20:00 | 18 | 0.16375 | 0.451 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 07:00 | 3 | 0.044167 | 0.0875 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-04 09:00 | 2026-02-04 15:00 | 7 | 0.20343 | 0.4435 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-04 17:00 | 2026-02-04 18:00 | 2 | 0.01925 | 0.0215 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-04 20:00 | 2026-02-04 20:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 01:00 | 3 | 0.048667 | 0.081 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-05 03:00 | 2026-02-05 03:00 | 1 | 0.0205 | 0.0205 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 23:00 | 16 | 0.335 | 1.774 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-07 | 2026-02-07 18:00 | 19 | 0.22847 | 1.1265 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 23:00 | 4 | 0.15425 | 0.2875 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-09 | 2026-02-09 05:00 | 6 | 0.46183 | 0.809 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 14:00 | 32 | 0.29617 | 0.957 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-10 16:00 | 2026-02-10 23:00 | 8 | 0.35156 | 0.9635 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-11 01:00 | 2026-02-12 01:00 | 25 | 0.22682 | 0.672 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-12 06:00 | 2026-02-12 07:00 | 2 | 0.073 | 0.113 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 10:00 | 1 | 0.0965 | 0.0965 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-12 13:00 | 2026-02-12 17:00 | 5 | 0.3185 | 0.514 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-12 19:00 | 2026-02-13 11:00 | 17 | 0.10906 | 0.322 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-13 13:00 | 2026-02-14 07:00 | 19 | 0.27832 | 1 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-14 09:00 | 2026-02-14 11:00 | 3 | 0.044833 | 0.0685 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 23:00 | 10 | 0.192 | 0.8495 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-15 01:00 | 2026-02-15 04:00 | 4 | 0.03875 | 0.068 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 06:00 | 1 | 0.04 | 0.04 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-15 13:00 | 2026-02-15 21:00 | 9 | 0.377 | 0.608 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-15 23:00 | 2026-02-17 07:00 | 33 | 0.21753 | 1.31 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 15:00 | 4 | 0.18075 | 0.3425 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 17:00 | 1 | 0.147 | 0.147 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-18 04:00 | 2026-02-18 07:00 | 4 | 0.0955 | 0.239 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-18 11:00 | 2026-02-18 16:00 | 6 | 0.38267 | 0.859 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 19:00 | 2 | 0.12225 | 0.1495 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-19 04:00 | 2026-02-19 22:00 | 19 | 0.28029 | 0.792 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-20 | 2026-02-20 22:00 | 23 | 0.19576 | 0.4155 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-21 | 2026-02-22 01:00 | 26 | 0.20112 | 0.608 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-22 03:00 | 2026-02-22 23:00 | 21 | 0.23438 | 0.51 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-25 | 2026-02-26 | 25 | 0.20118 | 0.4 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-26 10:00 | 2026-02-27 06:00 | 21 | 0.24602 | 0.648 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-02-27 09:00 | 2026-02-27 23:00 | 15 | 0.28867 | 0.577 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-01 02:00 | 2026-03-01 06:00 | 5 | 0.1654 | 0.478 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-01 17:00 | 2026-03-01 17:00 | 1 | 0.149 | 0.149 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-01 22:00 | 2026-03-02 | 3 | 0.040167 | 0.0525 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 02:00 | 2026-03-02 02:00 | 1 | 0.0725 | 0.0725 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 04:00 | 2026-03-02 04:00 | 1 | 0.034 | 0.034 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 06:00 | 2026-03-02 06:00 | 1 | 0.041 | 0.041 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 10:00 | 1 | 0.2875 | 0.2875 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 12:00 | 1 | 0.0685 | 0.0685 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 19:00 | 6 | 0.13267 | 0.264 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-02 22:00 | 2026-03-04 08:00 | 35 | 0.17619 | 0.6815 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-04 11:00 | 2026-03-05 12:00 | 26 | 0.21667 | 0.8665 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 06:00 | 17 | 0.20829 | 0.4525 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-06 13:00 | 2026-03-07 11:00 | 23 | 0.20193 | 0.466 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 08:00 | 20 | 0.27235 | 0.859 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-08 12:00 | 2026-03-09 13:00 | 26 | 0.29523 | 0.955 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-09 15:00 | 2026-03-10 08:00 | 18 | 0.23208 | 0.829 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-10 10:00 | 2026-03-11 01:00 | 16 | 0.2035 | 0.76 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-11 05:00 | 2026-03-11 05:00 | 1 | 0.1335 | 0.1335 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 11:00 | 2 | 0.1195 | 0.154 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-11 13:00 | 2026-03-12 04:00 | 16 | 0.23381 | 0.653 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-12 10:00 | 2026-03-12 15:00 | 6 | 0.050333 | 0.103 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 20:00 | 3 | 0.05 | 0.073 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 21:00 | 14 | 0.22189 | 0.4815 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-14 | 2026-03-14 02:00 | 3 | 0.10133 | 0.147 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-14 14:00 | 2026-03-14 14:00 | 1 | 0.3415 | 0.3415 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-14 16:00 | 2026-03-14 22:00 | 7 | 0.146 | 0.3065 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-15 05:00 | 2026-03-15 07:00 | 3 | 0.016 | 0.023 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-15 12:00 | 2026-03-17 02:00 | 39 | 0.31314 | 0.8575 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-17 05:00 | 2026-03-17 07:00 | 3 | 0.1905 | 0.277 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-17 12:00 | 2026-03-17 13:00 | 2 | 0.02925 | 0.045 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-17 21:00 | 2026-03-17 23:00 | 3 | 0.047 | 0.073 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-18 05:00 | 2026-03-18 08:00 | 4 | 0.20438 | 0.3325 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-18 11:00 | 2026-03-18 15:00 | 5 | 0.4514 | 1.2165 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-18 17:00 | 2026-03-18 17:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-18 19:00 | 2026-03-18 20:00 | 2 | 0.07075 | 0.09 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-18 22:00 | 2026-03-19 03:00 | 6 | 0.10142 | 0.319 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-19 05:00 | 2026-03-19 06:00 | 2 | 0.04375 | 0.0675 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 11:00 | 3 | 0.074333 | 0.114 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 23:00 | 32 | 0.26527 | 0.7965 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-22 04:00 | 2026-03-22 08:00 | 5 | 0.1692 | 0.2625 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-22 12:00 | 2026-03-22 18:00 | 7 | 0.23007 | 0.6375 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-22 20:00 | 2026-03-23 23:00 | 28 | 0.29434 | 0.734 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-26 03:00 | 2026-03-26 06:00 | 4 | 0.138 | 0.418 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-26 13:00 | 2026-03-27 03:00 | 15 | 0.2731 | 0.7575 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-27 05:00 | 2026-03-27 05:00 | 1 | 0.033 | 0.033 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-27 07:00 | 2026-03-27 08:00 | 2 | 0.03825 | 0.042 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-27 14:00 | 2026-03-28 07:00 | 18 | 0.18183 | 0.439 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-28 16:00 | 2026-03-28 16:00 | 1 | 0.1405 | 0.1405 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-28 18:00 | 2026-03-29 07:00 | 14 | 0.19557 | 0.406 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-29 11:00 | 2026-03-29 16:00 | 6 | 0.11667 | 0.1905 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-29 18:00 | 2026-03-29 22:00 | 5 | 0.1231 | 0.1895 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-30 | 2026-03-30 03:00 | 4 | 0.045125 | 0.0815 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 16:00 | 4 | 0.17125 | 0.305 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-30 23:00 | 2026-03-30 23:00 | 1 | 0.013 | 0.013 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-03-31 14:00 | 2026-03-31 20:00 | 7 | 0.063071 | 0.1185 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-01 06:00 | 2026-04-01 08:00 | 3 | 0.076 | 0.121 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-01 12:00 | 2026-04-01 20:00 | 9 | 0.23222 | 0.495 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-01 23:00 | 2026-04-02 01:00 | 3 | 0.0785 | 0.1265 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-02 03:00 | 2026-04-02 03:00 | 1 | 0.0255 | 0.0255 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-02 05:00 | 2026-04-02 08:00 | 4 | 0.0735 | 0.1505 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-02 12:00 | 2026-04-02 14:00 | 3 | 0.037333 | 0.0575 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2 | 0.019 | 0.026 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-02 21:00 | 2026-04-03 04:00 | 8 | 0.08025 | 0.231 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 13:00 | 2 | 0.0745 | 0.114 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-03 15:00 | 2026-04-04 10:00 | 20 | 0.13385 | 0.3705 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-04 12:00 | 2026-04-05 10:00 | 23 | 0.30707 | 1.757 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-05 13:00 | 2026-04-05 17:00 | 5 | 0.1111 | 0.2005 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-05 19:00 | 2026-04-06 03:00 | 9 | 0.57961 | 1.9605 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-06 05:00 | 2026-04-06 05:00 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 12:00 | 2 | 0.09225 | 0.1635 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-06 16:00 | 2026-04-06 17:00 | 2 | 0.137 | 0.158 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-06 20:00 | 2026-04-07 06:00 | 11 | 0.12355 | 0.1935 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-07 08:00 | 2026-04-08 07:00 | 24 | 0.17081 | 0.4415 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 23:00 | 13 | 0.22523 | 0.638 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 19:00 | 7 | 0.18314 | 0.2755 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-09 21:00 | 2026-04-10 02:00 | 6 | 0.029333 | 0.0555 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-10 04:00 | 2026-04-10 05:00 | 2 | 0.04275 | 0.057 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 21:00 | 12 | 0.17592 | 0.4125 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-11 06:00 | 2026-04-11 06:00 | 1 | 0.018 | 0.018 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-11 12:00 | 2026-04-12 08:00 | 21 | 0.12474 | 0.2555 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 11:00 | 1 | 0.0445 | 0.0445 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-12 14:00 | 2026-04-13 06:00 | 17 | 0.18015 | 0.3715 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 09:00 | 2 | 0.04025 | 0.05 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 14:00 | 2 | 0.0675 | 0.0895 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-14 14:00 | 2026-04-15 08:00 | 19 | 0.17374 | 0.532 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-15 15:00 | 2026-04-16 07:00 | 17 | 0.10741 | 0.359 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:00 | 1 | 0.0335 | 0.0335 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 18:00 | 2 | 0.10575 | 0.1335 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-16 21:00 | 2026-04-17 08:00 | 12 | 0.11992 | 0.2685 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 20:00 | 8 | 0.44106 | 1.63 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-18 02:00 | 2026-04-18 09:00 | 8 | 0.093375 | 0.16 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 16:00 | 4 | 0.1285 | 0.306 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-18 21:00 | 2026-04-19 16:00 | 20 | 0.11462 | 0.3045 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 0.0225 | 0.0225 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 12:00 | 3 | 0.097833 | 0.1875 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 17:00 | 4 | 0.090125 | 0.121 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-21 20:00 | 2026-04-21 21:00 | 2 | 0.06025 | 0.0745 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 23:00 | 10 | 0.2169 | 0.679 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 07:00 | 2 | 0.17475 | 0.2065 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 12:00 | 4 | 0.1645 | 0.352 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-24 14:00 | 2026-04-24 20:00 | 7 | 0.1595 | 0.3245 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-24 22:00 | 2026-04-25 | 3 | 0.089667 | 0.141 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-25 03:00 | 2026-04-25 05:00 | 3 | 0.043667 | 0.0785 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-25 16:00 | 2026-04-25 22:00 | 7 | 0.072714 | 0.118 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-26 | 2026-04-26 03:00 | 4 | 0.117 | 0.1845 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 20:00 | 7 | 0.20393 | 0.4335 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-27 14:00 | 2026-04-27 16:00 | 3 | 0.075 | 0.145 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-27 19:00 | 2026-04-27 22:00 | 4 | 0.14713 | 0.382 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-28 03:00 | 2026-04-28 06:00 | 4 | 0.039125 | 0.0605 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-28 23:00 | 2026-04-29 03:00 | 5 | 0.0334 | 0.08 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-04-29 14:00 | 2026-04-29 18:00 | 5 | 0.1221 | 0.2715 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-01 03:00 | 2026-05-01 07:00 | 5 | 0.103 | 0.222 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-01 12:00 | 2026-05-02 01:00 | 14 | 0.10611 | 0.231 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-02 04:00 | 2026-05-02 07:00 | 4 | 0.13875 | 0.2 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-02 12:00 | 2026-05-02 15:00 | 4 | 0.063375 | 0.0965 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-02 19:00 | 2026-05-03 09:00 | 15 | 0.18073 | 0.771 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-03 12:00 | 2026-05-03 12:00 | 1 | 0.023 | 0.023 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-03 20:00 | 2026-05-04 05:00 | 10 | 0.12565 | 0.29 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-04 07:00 | 2026-05-04 07:00 | 1 | 0.054 | 0.054 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:00 | 1 | 0.055 | 0.055 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-04 13:00 | 2026-05-04 23:00 | 11 | 0.151 | 0.289 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-08 01:00 | 2026-05-09 06:00 | 30 | 0.11795 | 0.296 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 14:00 | 7 | 0.044643 | 0.0905 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 08:00 | 16 | 0.093219 | 0.228 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-10 11:00 | 2026-05-10 18:00 | 8 | 0.12213 | 0.251 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-10 20:00 | 2026-05-11 02:00 | 7 | 0.12464 | 0.17 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-11 04:00 | 2026-05-11 04:00 | 1 | 0.0135 | 0.0135 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-11 13:00 | 2026-05-12 07:00 | 19 | 0.18055 | 0.4535 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-12 13:00 | 2026-05-13 11:00 | 23 | 0.24059 | 1.357 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-13 13:00 | 2026-05-14 | 12 | 0.088208 | 0.4175 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-14 20:00 | 2026-05-14 23:00 | 4 | 0.025625 | 0.0295 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-16 | 2026-05-16 07:00 | 8 | 0.059437 | 0.146 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-16 10:00 | 2026-05-17 | 15 | 0.11077 | 0.2715 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-17 03:00 | 2026-05-17 05:00 | 3 | 0.038 | 0.062 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-17 08:00 | 2026-05-17 08:00 | 1 | 0.015 | 0.015 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-17 13:00 | 2026-05-17 13:00 | 1 | 0.0905 | 0.0905 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-17 15:00 | 2026-05-18 18:00 | 28 | 0.16716 | 0.358 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-18 20:00 | 2026-05-19 | 5 | 0.201 | 0.2855 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 02:00 | 2026-05-19 02:00 | 1 | 0.03 | 0.03 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 05:00 | 2026-05-19 07:00 | 3 | 0.16433 | 0.279 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 11:00 | 3 | 0.34783 | 0.3795 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 16:00 | 4 | 0.13512 | 0.178 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 20:00 | 2 | 0.27625 | 0.4375 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-19 23:00 | 2026-05-20 02:00 | 4 | 0.1585 | 0.3105 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-20 04:00 | 2026-05-20 08:00 | 5 | 0.1647 | 0.286 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 10:00 | 1 | 0.2135 | 0.2135 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-20 13:00 | 2026-05-20 19:00 | 7 | 0.16871 | 0.344 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-20 21:00 | 2026-05-20 23:00 | 3 | 0.29333 | 0.385 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-22 | 2026-05-22 07:00 | 8 | 0.098188 | 0.201 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 22:00 | 14 | 0.13986 | 0.3355 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-23 04:00 | 2026-05-23 07:00 | 4 | 0.096875 | 0.1805 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-23 13:00 | 2026-05-24 07:00 | 19 | 0.17295 | 0.5425 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-24 12:00 | 2026-05-24 23:00 | 12 | 0.1825 | 0.3895 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-27 20:00 | 2026-05-29 03:00 | 32 | 0.21792 | 0.8325 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-29 05:00 | 2026-05-29 09:00 | 5 | 0.1208 | 0.3005 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-29 13:00 | 2026-05-30 | 12 | 0.15888 | 0.423 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-30 03:00 | 2026-05-31 | 22 | 0.13673 | 0.391 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-31 02:00 | 2026-05-31 03:00 | 2 | 0.08825 | 0.0975 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-31 05:00 | 2026-05-31 06:00 | 2 | 0.093 | 0.0995 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-05-31 14:00 | 2026-06-01 07:00 | 18 | 0.13364 | 0.264 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 23:00 | 11 | 0.18014 | 0.399 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-06-07 | 2026-06-07 09:00 | 10 | 0.1466 | 0.241 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2026-06-07 12:00 | 2026-06-07 23:00 | 12 | 0.24254 | 0.409 | Fator de capacidade | Restrição com detalhe | usina
2023-12-28 | 2023-12-28 23:00 | 24 | 0.6625 | 1.343 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2023-12-29 02:00 | 2023-12-29 09:00 | 8 | 0.4355 | 0.974 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 0.02 | 0.02 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 | 2024-08-02 03:00 | 4 | 0.1105 | 0.143 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 06:00 | 2024-08-02 06:00 | 1 | 0.123 | 0.123 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 23:00 | 15 | 0.4336 | 0.976 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-22 | 2026-01-24 01:00 | 50 | 0.70806 | 14.634 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-24 03:00 | 2026-01-28 09:00 | 103 | 0.3328 | 1.217 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-28 11:00 | 2026-01-28 15:00 | 5 | 0.1778 | 0.3295 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-28 17:00 | 2026-01-28 18:00 | 2 | 0.0995 | 0.1455 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-28 20:00 | 2026-01-31 19:00 | 72 | 1.2286 | 9.4275 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-01-31 21:00 | 2026-02-01 23:00 | 27 | 0.33552 | 1.738 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-03 03:00 | 2026-02-03 20:00 | 18 | 0.16375 | 0.451 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-04 05:00 | 2026-02-04 07:00 | 3 | 0.044167 | 0.0875 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-04 09:00 | 2026-02-04 15:00 | 7 | 0.20343 | 0.4435 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-04 17:00 | 2026-02-04 18:00 | 2 | 0.01925 | 0.0215 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-04 20:00 | 2026-02-04 20:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-04 23:00 | 2026-02-05 01:00 | 3 | 0.048667 | 0.081 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-05 03:00 | 2026-02-05 03:00 | 1 | 0.0205 | 0.0205 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 23:00 | 16 | 0.335 | 1.774 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-07 | 2026-02-07 18:00 | 19 | 0.22847 | 1.1265 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-07 20:00 | 2026-02-07 23:00 | 4 | 0.15425 | 0.2875 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-09 | 2026-02-09 05:00 | 6 | 0.46183 | 0.809 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 14:00 | 32 | 0.29617 | 0.957 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-10 16:00 | 2026-02-10 23:00 | 8 | 0.35156 | 0.9635 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-11 01:00 | 2026-02-12 01:00 | 25 | 0.22682 | 0.672 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-12 06:00 | 2026-02-12 07:00 | 2 | 0.073 | 0.113 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-12 10:00 | 2026-02-12 10:00 | 1 | 0.0965 | 0.0965 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-12 13:00 | 2026-02-12 17:00 | 5 | 0.3185 | 0.514 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-12 19:00 | 2026-02-13 11:00 | 17 | 0.10906 | 0.322 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-13 13:00 | 2026-02-14 07:00 | 19 | 0.27832 | 1 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-14 09:00 | 2026-02-14 11:00 | 3 | 0.044833 | 0.0685 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 23:00 | 10 | 0.192 | 0.8495 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-15 01:00 | 2026-02-15 04:00 | 4 | 0.03875 | 0.068 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 06:00 | 1 | 0.04 | 0.04 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-15 13:00 | 2026-02-15 21:00 | 9 | 0.377 | 0.608 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-15 23:00 | 2026-02-17 07:00 | 33 | 0.21753 | 1.31 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-17 12:00 | 2026-02-17 15:00 | 4 | 0.18075 | 0.3425 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-17 17:00 | 2026-02-17 17:00 | 1 | 0.147 | 0.147 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-18 04:00 | 2026-02-18 07:00 | 4 | 0.0955 | 0.239 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-18 11:00 | 2026-02-18 16:00 | 6 | 0.38267 | 0.859 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 19:00 | 2 | 0.12225 | 0.1495 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-19 04:00 | 2026-02-19 22:00 | 19 | 0.28029 | 0.792 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-20 | 2026-02-20 22:00 | 23 | 0.19576 | 0.4155 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-21 | 2026-02-22 01:00 | 26 | 0.20112 | 0.608 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-22 03:00 | 2026-02-22 23:00 | 21 | 0.23438 | 0.51 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-25 | 2026-02-26 | 25 | 0.20118 | 0.4 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-26 10:00 | 2026-02-27 06:00 | 21 | 0.24602 | 0.648 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-02-27 09:00 | 2026-02-27 23:00 | 15 | 0.28867 | 0.577 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-01 02:00 | 2026-03-01 06:00 | 5 | 0.1654 | 0.478 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-01 17:00 | 2026-03-01 17:00 | 1 | 0.149 | 0.149 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-01 22:00 | 2026-03-02 | 3 | 0.040167 | 0.0525 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 02:00 | 2026-03-02 02:00 | 1 | 0.0725 | 0.0725 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 04:00 | 2026-03-02 04:00 | 1 | 0.034 | 0.034 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 06:00 | 2026-03-02 06:00 | 1 | 0.041 | 0.041 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 10:00 | 1 | 0.2875 | 0.2875 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 12:00 | 1 | 0.0685 | 0.0685 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 14:00 | 2026-03-02 19:00 | 6 | 0.13267 | 0.264 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-02 22:00 | 2026-03-04 08:00 | 35 | 0.17619 | 0.6815 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-04 11:00 | 2026-03-05 12:00 | 26 | 0.21667 | 0.8665 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 06:00 | 17 | 0.20829 | 0.4525 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-06 13:00 | 2026-03-07 11:00 | 23 | 0.20193 | 0.466 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 08:00 | 20 | 0.27235 | 0.859 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-08 12:00 | 2026-03-09 13:00 | 26 | 0.29523 | 0.955 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-09 15:00 | 2026-03-10 08:00 | 18 | 0.23208 | 0.829 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-10 10:00 | 2026-03-11 01:00 | 16 | 0.2035 | 0.76 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-11 05:00 | 2026-03-11 05:00 | 1 | 0.1335 | 0.1335 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 11:00 | 2 | 0.1195 | 0.154 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-11 13:00 | 2026-03-12 04:00 | 16 | 0.23381 | 0.653 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-12 10:00 | 2026-03-12 15:00 | 6 | 0.050333 | 0.103 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 20:00 | 3 | 0.05 | 0.073 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 21:00 | 14 | 0.22189 | 0.4815 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-14 | 2026-03-14 02:00 | 3 | 0.10133 | 0.147 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-14 14:00 | 2026-03-14 14:00 | 1 | 0.3415 | 0.3415 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-14 16:00 | 2026-03-14 22:00 | 7 | 0.146 | 0.3065 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-15 05:00 | 2026-03-15 07:00 | 3 | 0.016 | 0.023 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-15 12:00 | 2026-03-17 02:00 | 39 | 0.31314 | 0.8575 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-17 05:00 | 2026-03-17 07:00 | 3 | 0.1905 | 0.277 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-17 12:00 | 2026-03-17 13:00 | 2 | 0.02925 | 0.045 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-17 21:00 | 2026-03-17 23:00 | 3 | 0.047 | 0.073 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-18 05:00 | 2026-03-18 08:00 | 4 | 0.20438 | 0.3325 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-18 11:00 | 2026-03-18 15:00 | 5 | 0.4514 | 1.2165 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-18 17:00 | 2026-03-18 17:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-18 19:00 | 2026-03-18 20:00 | 2 | 0.07075 | 0.09 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-18 22:00 | 2026-03-19 03:00 | 6 | 0.10142 | 0.319 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-19 05:00 | 2026-03-19 06:00 | 2 | 0.04375 | 0.0675 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 11:00 | 3 | 0.074333 | 0.114 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-19 16:00 | 2026-03-20 23:00 | 32 | 0.26527 | 0.7965 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-22 04:00 | 2026-03-22 08:00 | 5 | 0.1692 | 0.2625 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-22 12:00 | 2026-03-22 18:00 | 7 | 0.23007 | 0.6375 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-22 20:00 | 2026-03-23 23:00 | 28 | 0.29434 | 0.734 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-26 03:00 | 2026-03-26 06:00 | 4 | 0.138 | 0.418 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-26 13:00 | 2026-03-27 03:00 | 15 | 0.2731 | 0.7575 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-27 05:00 | 2026-03-27 05:00 | 1 | 0.033 | 0.033 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-27 07:00 | 2026-03-27 08:00 | 2 | 0.03825 | 0.042 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-27 14:00 | 2026-03-28 07:00 | 18 | 0.18183 | 0.439 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-28 16:00 | 2026-03-28 16:00 | 1 | 0.1405 | 0.1405 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-28 18:00 | 2026-03-29 07:00 | 14 | 0.19557 | 0.406 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-29 11:00 | 2026-03-29 16:00 | 6 | 0.11667 | 0.1905 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-29 18:00 | 2026-03-29 22:00 | 5 | 0.1231 | 0.1895 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-30 | 2026-03-30 03:00 | 4 | 0.045125 | 0.0815 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 16:00 | 4 | 0.17125 | 0.305 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-30 23:00 | 2026-03-30 23:00 | 1 | 0.013 | 0.013 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-03-31 14:00 | 2026-03-31 20:00 | 7 | 0.063071 | 0.1185 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-01 06:00 | 2026-04-01 08:00 | 3 | 0.076 | 0.121 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-01 12:00 | 2026-04-01 20:00 | 9 | 0.23222 | 0.495 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-01 23:00 | 2026-04-02 01:00 | 3 | 0.0785 | 0.1265 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-02 03:00 | 2026-04-02 03:00 | 1 | 0.0255 | 0.0255 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-02 05:00 | 2026-04-02 08:00 | 4 | 0.0735 | 0.1505 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-02 12:00 | 2026-04-02 14:00 | 3 | 0.037333 | 0.0575 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-02 18:00 | 2026-04-02 19:00 | 2 | 0.019 | 0.026 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-02 21:00 | 2026-04-03 04:00 | 8 | 0.08025 | 0.231 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 13:00 | 2 | 0.0745 | 0.114 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-03 15:00 | 2026-04-04 10:00 | 20 | 0.13385 | 0.3705 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-04 12:00 | 2026-04-05 10:00 | 23 | 0.30707 | 1.757 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-05 13:00 | 2026-04-05 17:00 | 5 | 0.1111 | 0.2005 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-05 19:00 | 2026-04-06 03:00 | 9 | 0.57961 | 1.9605 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-06 05:00 | 2026-04-06 05:00 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-06 11:00 | 2026-04-06 12:00 | 2 | 0.09225 | 0.1635 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-06 16:00 | 2026-04-06 17:00 | 2 | 0.137 | 0.158 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-06 20:00 | 2026-04-07 06:00 | 11 | 0.12355 | 0.1935 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-07 08:00 | 2026-04-08 07:00 | 24 | 0.17081 | 0.4415 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-08 11:00 | 2026-04-08 23:00 | 13 | 0.22523 | 0.638 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-09 13:00 | 2026-04-09 19:00 | 7 | 0.18314 | 0.2755 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-09 21:00 | 2026-04-10 02:00 | 6 | 0.029333 | 0.0555 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-10 04:00 | 2026-04-10 05:00 | 2 | 0.04275 | 0.057 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 21:00 | 12 | 0.17592 | 0.4125 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-11 06:00 | 2026-04-11 06:00 | 1 | 0.018 | 0.018 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-11 12:00 | 2026-04-12 08:00 | 21 | 0.12474 | 0.2555 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-12 11:00 | 2026-04-12 11:00 | 1 | 0.0445 | 0.0445 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-12 14:00 | 2026-04-13 06:00 | 17 | 0.18015 | 0.3715 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 09:00 | 2 | 0.04025 | 0.05 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 14:00 | 2 | 0.0675 | 0.0895 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-14 14:00 | 2026-04-15 08:00 | 19 | 0.17374 | 0.532 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-15 15:00 | 2026-04-16 07:00 | 17 | 0.10741 | 0.359 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 13:00 | 1 | 0.0335 | 0.0335 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-16 17:00 | 2026-04-16 18:00 | 2 | 0.10575 | 0.1335 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-16 21:00 | 2026-04-17 08:00 | 12 | 0.11992 | 0.2685 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-17 13:00 | 2026-04-17 20:00 | 8 | 0.44106 | 1.63 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-18 02:00 | 2026-04-18 09:00 | 8 | 0.093375 | 0.16 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-18 13:00 | 2026-04-18 16:00 | 4 | 0.1285 | 0.306 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-18 21:00 | 2026-04-19 16:00 | 20 | 0.11462 | 0.3045 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 0.0225 | 0.0225 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-21 10:00 | 2026-04-21 12:00 | 3 | 0.097833 | 0.1875 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-21 14:00 | 2026-04-21 17:00 | 4 | 0.090125 | 0.121 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-21 20:00 | 2026-04-21 21:00 | 2 | 0.06025 | 0.0745 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 23:00 | 10 | 0.2169 | 0.679 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-24 06:00 | 2026-04-24 07:00 | 2 | 0.17475 | 0.2065 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 12:00 | 4 | 0.1645 | 0.352 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-24 14:00 | 2026-04-24 20:00 | 7 | 0.1595 | 0.3245 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-24 22:00 | 2026-04-25 | 3 | 0.089667 | 0.141 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-25 03:00 | 2026-04-25 05:00 | 3 | 0.043667 | 0.0785 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-25 16:00 | 2026-04-25 22:00 | 7 | 0.072714 | 0.118 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-26 | 2026-04-26 03:00 | 4 | 0.117 | 0.1845 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-26 14:00 | 2026-04-26 20:00 | 7 | 0.20393 | 0.4335 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-27 14:00 | 2026-04-27 16:00 | 3 | 0.075 | 0.145 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-27 19:00 | 2026-04-27 22:00 | 4 | 0.14713 | 0.382 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-28 03:00 | 2026-04-28 06:00 | 4 | 0.039125 | 0.0605 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-28 23:00 | 2026-04-29 03:00 | 5 | 0.0334 | 0.08 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-04-29 14:00 | 2026-04-29 18:00 | 5 | 0.1221 | 0.2715 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-01 03:00 | 2026-05-01 07:00 | 5 | 0.103 | 0.222 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-01 12:00 | 2026-05-02 01:00 | 14 | 0.10611 | 0.231 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-02 04:00 | 2026-05-02 07:00 | 4 | 0.13875 | 0.2 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-02 12:00 | 2026-05-02 15:00 | 4 | 0.063375 | 0.0965 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-02 19:00 | 2026-05-03 09:00 | 15 | 0.18073 | 0.771 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-03 12:00 | 2026-05-03 12:00 | 1 | 0.023 | 0.023 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-03 20:00 | 2026-05-04 05:00 | 10 | 0.12565 | 0.29 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-04 07:00 | 2026-05-04 07:00 | 1 | 0.054 | 0.054 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:00 | 1 | 0.055 | 0.055 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-04 13:00 | 2026-05-04 23:00 | 11 | 0.151 | 0.289 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-08 01:00 | 2026-05-09 06:00 | 30 | 0.11795 | 0.296 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 14:00 | 7 | 0.044643 | 0.0905 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 08:00 | 16 | 0.093219 | 0.228 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-10 11:00 | 2026-05-10 18:00 | 8 | 0.12213 | 0.251 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-10 20:00 | 2026-05-11 02:00 | 7 | 0.12464 | 0.17 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-11 04:00 | 2026-05-11 04:00 | 1 | 0.0135 | 0.0135 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 09:00 | 1 | 0.011 | 0.011 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-11 13:00 | 2026-05-12 07:00 | 19 | 0.18055 | 0.4535 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-12 13:00 | 2026-05-13 11:00 | 23 | 0.24059 | 1.357 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-13 13:00 | 2026-05-14 | 12 | 0.088208 | 0.4175 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-14 20:00 | 2026-05-14 23:00 | 4 | 0.025625 | 0.0295 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-16 | 2026-05-16 07:00 | 8 | 0.059438 | 0.146 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-16 10:00 | 2026-05-17 | 15 | 0.11077 | 0.2715 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-17 03:00 | 2026-05-17 05:00 | 3 | 0.038 | 0.062 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-17 08:00 | 2026-05-17 08:00 | 1 | 0.015 | 0.015 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-17 13:00 | 2026-05-17 13:00 | 1 | 0.0905 | 0.0905 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-17 15:00 | 2026-05-18 18:00 | 28 | 0.16716 | 0.358 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-18 20:00 | 2026-05-19 | 5 | 0.201 | 0.2855 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 02:00 | 2026-05-19 02:00 | 1 | 0.03 | 0.03 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 05:00 | 2026-05-19 07:00 | 3 | 0.16433 | 0.279 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 11:00 | 3 | 0.34783 | 0.3795 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 16:00 | 4 | 0.13512 | 0.178 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 19:00 | 2026-05-19 20:00 | 2 | 0.27625 | 0.4375 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-19 23:00 | 2026-05-20 02:00 | 4 | 0.1585 | 0.3105 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-20 04:00 | 2026-05-20 08:00 | 5 | 0.1647 | 0.286 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 10:00 | 1 | 0.2135 | 0.2135 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-20 13:00 | 2026-05-20 19:00 | 7 | 0.16871 | 0.344 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-20 21:00 | 2026-05-20 23:00 | 3 | 0.29333 | 0.385 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-22 | 2026-05-22 07:00 | 8 | 0.098188 | 0.201 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 22:00 | 14 | 0.13986 | 0.3355 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-23 04:00 | 2026-05-23 07:00 | 4 | 0.096875 | 0.1805 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-23 13:00 | 2026-05-24 07:00 | 19 | 0.17295 | 0.5425 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-24 12:00 | 2026-05-24 23:00 | 12 | 0.1825 | 0.3895 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-27 20:00 | 2026-05-29 03:00 | 32 | 0.21792 | 0.8325 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-29 05:00 | 2026-05-29 09:00 | 5 | 0.1208 | 0.3005 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-29 13:00 | 2026-05-30 | 12 | 0.15887 | 0.423 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-30 03:00 | 2026-05-31 | 22 | 0.13673 | 0.391 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-31 02:00 | 2026-05-31 03:00 | 2 | 0.08825 | 0.0975 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-31 05:00 | 2026-05-31 06:00 | 2 | 0.093 | 0.0995 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-05-31 14:00 | 2026-06-01 07:00 | 18 | 0.13364 | 0.264 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 23:00 | 11 | 0.18014 | 0.399 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-06-07 | 2026-06-07 09:00 | 10 | 0.1466 | 0.241 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina
2026-06-07 12:00 | 2026-06-07 23:00 | 12 | 0.24254 | 0.409 | Fator de capacidade | Restrição com a razão | usina

## CONF_G5_MENSAL
mes | energia_a_mwh | energia_b_mwh | diferenca_mwh | horas_comuns | horas_divergentes | horas_so_a | horas_so_b
2009-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2009-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2009-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2009-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2010-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2010-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2010-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2010-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2010-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2010-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2011-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2011-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2011-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2011-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2012-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2012-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2012-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2012-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2012-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2012-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2013-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2013-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2013-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2013-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2014-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648
2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2014-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2014-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2014-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2017-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672
2023-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2024-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2024-10 | 25146.5 | 25146.5 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
2024-11 | 27159 | 28345.5 | -1186.5 | 720 | 24 | 0 | 0
2024-12 | 26079.5 | 26079.5 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
2025-01 | 13799.5 | 13793.5 | 6 | 744 | 12 | 0 | 0
2025-02 | 10270.5 | 9909 | 361.5 | 672 | 24 | 0 | 0
2025-03 | 6943 | 6943 | 0 | 720 | 0 | 0 | 24
2025-04 | 7453 | 7541.5 | -88.5 | 720 | 37 | 0 | 0
2025-05 | 9886 | 10650.5 | -764.5 | 744 | 207 | 0 | 0
2025-06 | 11325.5 | 12195 | -869.5 | 696 | 129 | 0 | 24
2025-07 | 14415 | 15416 | -1001 | 744 | 186 | 0 | 0
2025-08 | 19502 | 22114 | -2612 | 720 | 238 | 0 | 24
2025-09 | 24062.5 | 24964 | -901.5 | 720 | 105 | 0 | 0
2025-10 | 25366.5 | 25366.5 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
2025-11 | 19198.5 | 19198.5 | 0 | 648 | 0 | 0 | 72
2025-12 | 21353 | 21353 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
2026-01 | 18108.5 | 18108.5 | 0 | 696 | 0 | 0 | 48
2026-02 | 6556 | 6556 | 0 | 528 | 0 | 0 | 144
2026-03 | 6894 | 6894 | 0 | 696 | 0 | 0 | 48
2026-04 | 4266.5 | 4266.5 | 0 | 696 | 0 | 0 | 24
2026-05 | 4163.5 | 4163.5 | 0 | 720 | 0 | 0 | 24
2026-06 | 7922.5 | 7922.5 | 0 | 672 | 0 | 0 | 48
2026-07 | 13026 | 13026 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
2026-08 | 22454 | 22396.5 | 57.5 | 744 | 7 | 0 | 0
2026-09 | 25508 | 25508 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
2026-10 | 15512.5 | 15512.5 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0

## CONF_G5_DIVERGENCIAS
inicio | fim | horas | diferenca_media_mw | diferenca_maxima_mw
2024-11-02 | 2024-11-02 23:00 | 24 | 49.4375 | 85.5
2025-01-03 03:00 | 2025-01-03 03:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-01-03 06:00 | 2025-01-03 07:00 | 2 | 0.5 | 0.5
2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 10:00 | 2 | 0.5 | 0.5
2025-01-03 13:00 | 2025-01-03 14:00 | 2 | 0.5 | 0.5
2025-01-03 17:00 | 2025-01-03 21:00 | 5 | 0.5 | 0.5
2025-02-07 | 2025-02-07 23:00 | 24 | 15.0625 | 28
2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 13:00 | 5 | 1.9 | 3
2025-04-13 08:00 | 2025-04-13 14:00 | 7 | 3.7143 | 7
2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 13:00 | 6 | 3.75 | 6
2025-04-20 09:00 | 2025-04-20 15:00 | 7 | 1.2857 | 2
2025-04-21 11:00 | 2025-04-21 12:00 | 2 | 0.75 | 1
2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 13:00 | 4 | 2.25 | 4.5
2025-04-27 09:00 | 2025-04-27 14:00 | 6 | 1.8333 | 3
2025-05-01 07:00 | 2025-05-01 16:00 | 10 | 4.75 | 10
2025-05-02 02:00 | 2025-05-02 04:00 | 3 | 1 | 1
2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 14:00 | 7 | 4.0714 | 7
2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00 | 1 | 1.5 | 1.5
2025-05-02 20:00 | 2025-05-02 20:00 | 1 | 1.5 | 1.5
2025-05-03 | 2025-05-03 16:00 | 17 | 3.5294 | 8.5
2025-05-04 06:00 | 2025-05-04 16:00 | 11 | 10.4545 | 21.5
2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 13:00 | 6 | 2.9167 | 5
2025-05-06 04:00 | 2025-05-06 04:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 13:00 | 5 | 2.5 | 4
2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 15:00 | 8 | 1.5 | 3
2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 13:00 | 6 | 2.25 | 3.5
2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 12:00 | 4 | 1.625 | 2
2025-05-10 08:00 | 2025-05-10 15:00 | 8 | 1.375 | 2
2025-05-11 07:00 | 2025-05-11 15:00 | 9 | 4.8889 | 8
2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 13:00 | 5 | 1.8 | 4
2025-05-13 07:00 | 2025-05-13 14:00 | 8 | 4.3125 | 8
2025-05-14 02:00 | 2025-05-14 04:00 | 3 | 0.83333 | 1
2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | 10 | 2.9 | 6
2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 13:00 | 5 | 2.3 | 3
2025-05-17 09:00 | 2025-05-17 15:00 | 7 | 5.1429 | 13.5
2025-05-18 01:00 | 2025-05-18 02:00 | 2 | 0.75 | 1
2025-05-18 07:00 | 2025-05-18 16:00 | 10 | 10.6 | 20
2025-05-19 01:00 | 2025-05-19 05:00 | 5 | 1 | 1.5
2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 16:00 | 8 | 3.75 | 6.5
2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 13:00 | 4 | 1.25 | 1.5
2025-05-21 10:00 | 2025-05-21 12:00 | 3 | 0.83333 | 1
2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 13:00 | 4 | 0.875 | 1
2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 13:00 | 4 | 1.25 | 2
2025-05-24 09:00 | 2025-05-24 14:00 | 6 | 2.3333 | 3.5
2025-05-25 07:00 | 2025-05-25 15:00 | 9 | 6.0556 | 10
2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 13:00 | 4 | 1.625 | 2
2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 13:00 | 5 | 1.7 | 3
2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00 | 1 | 9.5 | 9.5
2025-05-31 09:00 | 2025-05-31 14:00 | 6 | 2.5833 | 4
2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | 6 | 1.1667 | 3
2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | 6 | 10.75 | 21
2025-06-07 10:00 | 2025-06-07 12:00 | 3 | 4.8333 | 7
2025-06-08 06:00 | 2025-06-08 15:00 | 10 | 5.6 | 14
2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 13:00 | 4 | 0.75 | 1.5
2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 15:00 | 7 | 1.7857 | 3
2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 15:00 | 8 | 8.0625 | 23.5
2025-06-14 08:00 | 2025-06-14 15:00 | 8 | 10.9375 | 21
2025-06-15 06:00 | 2025-06-15 15:00 | 10 | 14.55 | 29
2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 13:00 | 5 | 0.8 | 1
2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 13:00 | 6 | 15 | 19
2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 15:00 | 8 | 10.8125 | 25
2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 15:00 | 8 | 8.9375 | 22
2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 13:00 | 4 | 1.25 | 2
2025-06-21 09:00 | 2025-06-21 14:00 | 6 | 2.8333 | 5
2025-06-22 07:00 | 2025-06-22 15:00 | 9 | 7.0556 | 12
2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 13:00 | 4 | 2.5 | 5
2025-06-28 09:00 | 2025-06-28 16:00 | 8 | 2.0625 | 4
2025-06-29 07:00 | 2025-06-29 15:00 | 9 | 5.6111 | 10.5
2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-07-02 11:00 | 2025-07-02 13:00 | 3 | 1 | 1.5
2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 13:00 | 4 | 1.625 | 3
2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 14:00 | 5 | 1.2 | 2.5
2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 15:00 | 7 | 3 | 5
2025-07-06 07:00 | 2025-07-06 16:00 | 10 | 5.4 | 12.5
2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 14:00 | 7 | 2.3571 | 4.5
2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | 6 | 2.4167 | 5
2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | 6 | 2.3333 | 5
2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 19:00 | 11 | 10.4091 | 42
2025-07-11 07:00 | 2025-07-11 15:00 | 9 | 4.8333 | 7.5
2025-07-12 08:00 | 2025-07-12 15:00 | 8 | 2.875 | 5
2025-07-13 06:00 | 2025-07-13 16:00 | 11 | 7.3182 | 16.5
2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 15:00 | 7 | 2.2857 | 4.5
2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 14:00 | 6 | 2.4167 | 4.5
2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 14:00 | 6 | 2 | 5
2025-07-17 12:00 | 2025-07-17 12:00 | 1 | 1 | 1
2025-07-17 14:00 | 2025-07-17 14:00 | 1 | 1 | 1
2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 12:00 | 4 | 0.75 | 1
2025-07-19 08:00 | 2025-07-19 15:00 | 8 | 5.375 | 8
2025-07-20 07:00 | 2025-07-20 16:00 | 10 | 13.5 | 22.5
2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 13:00 | 5 | 2.5 | 4.5
2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 14:00 | 7 | 2.2857 | 5.5
2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 13:00 | 5 | 1.4 | 3.5
2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | 2 | 24.25 | 26
2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 12:00 | 1 | 2 | 2
2025-07-25 11:00 | 2025-07-25 14:00 | 4 | 6.25 | 20
2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 15:00 | 8 | 3.9375 | 6.5
2025-07-27 07:00 | 2025-07-27 15:00 | 9 | 12.2222 | 25
2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:00 | 1 | 7 | 7
2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 12:00 | 1 | 1 | 1
2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 13:00 | 4 | 1.375 | 2.5
2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 15:00 | 8 | 14 | 33
2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | 6 | 4.8333 | 8
2025-08-02 08:00 | 2025-08-02 15:00 | 8 | 7.125 | 13.5
2025-08-03 06:00 | 2025-08-03 16:00 | 11 | 11.9545 | 25.5
2025-08-04 07:00 | 2025-08-04 13:00 | 7 | 5.7143 | 16.5
2025-08-05 07:00 | 2025-08-05 09:00 | 3 | 4.5 | 12.5
2025-08-05 12:00 | 2025-08-05 12:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 13:00 | 4 | 3.375 | 7
2025-08-07 07:00 | 2025-08-07 14:00 | 8 | 9.3125 | 22
2025-08-08 07:00 | 2025-08-08 12:00 | 6 | 1.75 | 3
2025-08-09 08:00 | 2025-08-09 15:00 | 8 | 2.5 | 4
2025-08-10 07:00 | 2025-08-10 16:00 | 10 | 5.1 | 8.5
2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00 | 6 | 3.8333 | 6
2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00 | 6 | 3.1667 | 5.5
2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 13:00 | 6 | 19.5 | 35.5
2025-08-15 07:00 | 2025-08-15 13:00 | 7 | 3.6429 | 11.5
2025-08-16 07:00 | 2025-08-16 16:00 | 10 | 8.45 | 16
2025-08-17 06:00 | 2025-08-17 16:00 | 11 | 21.7273 | 44.5
2025-08-18 07:00 | 2025-08-18 07:00 | 1 | 3.5 | 3.5
2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | 6 | 8.4167 | 14.5
2025-08-19 07:00 | 2025-08-19 15:00 | 9 | 13.5556 | 25
2025-08-20 07:00 | 2025-08-20 15:00 | 9 | 7.1667 | 10
2025-08-20 20:00 | 2025-08-20 20:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-08-21 07:00 | 2025-08-21 14:00 | 8 | 14.4375 | 35
2025-08-22 07:00 | 2025-08-22 14:00 | 8 | 19 | 31.5
2025-08-23 06:00 | 2025-08-23 15:00 | 10 | 25.8 | 40
2025-08-23 21:00 | 2025-08-23 21:00 | 1 | 3.5 | 3.5
2025-08-24 07:00 | 2025-08-24 16:00 | 10 | 20.15 | 35
2025-08-25 07:00 | 2025-08-25 15:00 | 9 | 14.8889 | 31
2025-08-26 07:00 | 2025-08-26 13:00 | 7 | 11.2857 | 31
2025-08-27 07:00 | 2025-08-27 13:00 | 7 | 14.7857 | 21.5
2025-08-28 07:00 | 2025-08-28 07:00 | 1 | 8 | 8
2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 13:00 | 5 | 6.5 | 15.5
2025-08-29 07:00 | 2025-08-29 13:00 | 7 | 5.0714 | 8.5
2025-08-29 18:00 | 2025-08-29 18:00 | 1 | 0.5 | 0.5
2025-08-30 07:00 | 2025-08-30 14:00 | 8 | 17.6875 | 25
2025-08-31 06:00 | 2025-08-31 16:00 | 11 | 14.2273 | 27.5
2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 14:00 | 9 | 5.8889 | 11.5
2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 15:00 | 10 | 8.55 | 15.5
2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 14:00 | 6 | 7.1667 | 12.5
2025-09-04 07:00 | 2025-09-04 13:00 | 7 | 4.9286 | 7
2025-09-05 07:00 | 2025-09-05 14:00 | 8 | 4.9375 | 9
2025-09-07 07:00 | 2025-09-07 16:00 | 10 | 25.1 | 46
2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 13:00 | 6 | 3.6667 | 6
2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 12:00 | 4 | 2 | 5
2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 13:00 | 5 | 3.1 | 6.5
2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 13:00 | 6 | 3.9167 | 7.5
2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 14:00 | 7 | 3.9286 | 8
2025-09-13 08:00 | 2025-09-13 15:00 | 8 | 9.25 | 15.5
2025-09-14 06:00 | 2025-09-14 16:00 | 11 | 15.6818 | 27
2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 14:00 | 8 | 6.5 | 10.5
2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 14:00 | 7 | 8.2143 | 17.5

## CAD_FICHA
nom_usina | ceg | id_ons | nom_modalidadeoperacao | sgl_centrooperacao | nom_pontoconexao | val_potenciaautorizada | id_estado | sts_aneel | data_consulta_utc | arquivo_origem | homonimos | linhas_so_identificador | linhas_so_conferencia | divergencias
EOL PRAIA FORMOSA | EOL.CV.CE.028631-1.01 | CEUFM | TIPO I | COSR-NE | SE SOBRAL III 230,0 kV | 105 | CE | A | 2026-10-21 12:46:58 | MODALIDADE_USINA.csv | 0 | 0 | 0

## CAD_AUDITORIA
arquivo | formato | linhas_lidas | linhas_formato_irregular | linhas_usina | linhas_so_identificador | linhas_so_conferencia | status | mensagem
MODALIDADE_USINA.csv | CSV | 6024 | 0 | 1 | 0 | 0 | PROCESSADO

## DICIONARIOS
conjunto | pasta | formato | arquivo | url | resultado_ultima_obtencao | obtido_em_utc | sha256 | tamanho_bytes | versoes_anteriores | ultima_versao_anterior
programacao_diaria | programacao_diaria/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/programacao_diaria/DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:18 | 00d33b947e376732337be71b481b154edb77aa8011deb04f4b117e43b71deee6 | 145348 | 0
programacao_diaria | programacao_diaria/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/programacao_diaria/DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:18 | 3d78e62a8a83f00a3e8cb6435aed15ff22ba3bb995efa64ef01effbef3d540d3 | 2817 | 0
geracao-usina-2 | geracao_usina_2/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_GeracaoPorUsina.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/geracao_usina_2_ho/DicionarioDados_GeracaoPorUsina.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:23 | c254f312198ad314bc9c142bf016351c90ffb3f384b9b6be88e3e19d61c6a78e | 181813 | 0
geracao-usina-2 | geracao_usina_2/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_GeracaoPorUsina.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/geracao_usina_2_ho/DicionarioDados_GeracaoPorUsina.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:23 | 5bc25c0f2d81371548fe9b23fb5b4ba61922755732291eca561ade07020640a3 | 1508 | 0
modalidade-usina | modalidade_usina/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/modalidade_usina/DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:26 | ddb185b6ca5579dbe324aae60e43e87cf14e7d49309ad880a14e8c64db8c277d | 222137 | 0
modalidade-usina | modalidade_usina/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/modalidade_usina/DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:26 | c8313e779e068745f70a5e096f820b29d61e06790a0790d9b04259ca72e4fc12 | 1451 | 0
usina_conjunto | usina_conjunto/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Usina_Conjunto.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usina_conjunto/DicionarioDados_Usina_Conjunto.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:29 | 72567e590a2d38686847e55a4520c5553d29d99e1235e835b360d1572457c0b3 | 184353 | 0
usina_conjunto | usina_conjunto/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Usina_Conjunto.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usina_conjunto/DicionarioDados_Usina_Conjunto.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:29 | 8a294c3b918a70cacde8d2befa490c08a347af2ede4fe90141b7b1799223ff7d | 1952 | 0
capacidade-geracao | capacidade_geracao/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/capacidade-geracao/DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:32 | 2f327d123f18a9fa76dedda048511206efd4a6b3ab8ec691e97f3365251f72d2 | 230482 | 0
capacidade-geracao | capacidade_geracao/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/capacidade-geracao/DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:32 | 68e823cd62cc06aeb2ccdcc261a53904edc36c9a08b97c75ed1c3e3d21faea17 | 2733 | 0
fator-capacidade-2 | fator_capacidade_2/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_FatorCapacidade.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/fator_capacidade_2_di/DicionarioDados_FatorCapacidade.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:36 | 8c2594e4ac4133dda202eae33e1e8d96e1c4dd8a62991d94b2819eb33262a3cb | 197116 | 0
fator-capacidade-2 | fator_capacidade_2/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_FatorCapacidade.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/fator_capacidade_2_di/DicionarioDados_FatorCapacidade.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:36 | 2851b24aa9c338fac042842c0cff06052c44da28ac91a6ac8183b696beb17f2f | 2825 | 0
restricao_coff_eolica_detail | restricao_coff_eolica_detail/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas_DetalhamentoPorUsina.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_eolica_detail_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas_DetalhamentoPorUsina.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:40 | bef526f3e644898117779a929fbed51644273643cf50538a5195156b513298e0 | 323720 | 0
restricao_coff_eolica_detail | restricao_coff_eolica_detail/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas_DetalhamentoPorUsina.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_eolica_detail_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas_DetalhamentoPorUsina.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:40 | 391f12771f1f12c71fb70d4c602a5e192a3e473a80a87c1c059960581985250e | 4675 | 0
restricao_coff_eolica_usi | restricao_coff_eolica_usi/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_eolica_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:43 | 3b11359619b53825605fd5365f2970bdbe5318799c18fad0109b0b136860d1e3 | 359850 | 0
restricao_coff_eolica_usi | restricao_coff_eolica_usi/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_eolica_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiEolicas.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:43 | 136d14be22a722e68e51b36c92800cc22eb5c7f2599cdfbceb70eaec7be74028 | 4715 | 0

## FONTES
aba | conjuntos_origem | conferencias | sem_outra_fonte | calculado_no_relatorio
CONSTATACOES | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência; geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | sim
CONCLUSAO | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência; geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | sim
BASE_ANUAL | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | — | geração | sim
BASE_MENSAL | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | geração | sim
BASE_MES_DO_ANO | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | geração | sim
BASE_HORA_DO_DIA | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | geração | sim
GER_AUSENCIAS | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | — | não
TRECHOS | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | — | sim
OMITIDOS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | — | — | sim
CONF_NAO_APLICAVEIS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | — | — | sim
PARAMETROS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros); Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | — | não
PROG_RESUMO_MENSAL | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | geração | sim
PROG_EVENTOS_DESVIO | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | geração | sim
REN_FC_ANUAL | Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | sim
REN_FC_MENSAL | Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | sim
REN_CORTE_ANUAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_CORTE_MENSAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_CORTE_RAZAO | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_RECURSO_FAIXAS | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | vento ou irradiância | sim
REN_DESVIOS_PROGRAMACAO | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | não
CONF_G1_PARES | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | — | não
CONF_G1_MENSAL | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | — | não
CONF_G1_DIVERGENCIAS | Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 366.744 de 372.998 horas coincidentes (98,3%) em 6 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; 6.254 divergências, listadas na aba CONF_G1_DIVERGENCIAS | — | não
CONF_G5_MENSAL | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | não
CONF_G5_DIVERGENCIAS | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 16.527 de 17.496 horas coincidentes (94,5%), 969 divergências, listadas na aba CONF_G5_DIVERGENCIAS | — | não
CAD_FICHA | Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência | — | não
CAD_AUDITORIA | Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026 | — | — | não
DICIONARIOS | Programação diária (CEUFM), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Modalidade das usinas (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS ), data de obtenção não registrada; Capacidade de geração (CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS CEUFM; CEG EOL.CV.CE.028631-1.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (id ONS CEUFM), obtido em 21/10/2026 | — | — | não