## CONSTATACOES
tema | constatacao
Cobertura dos dados | Série de referência: Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), de 22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h: 1.416 horas com registro de 1.416 no período (100,00%).
Cadastro da usina no ONS | No cadastro de modalidade das usinas do ONS (obtido em 21/10/2026), a usina consta como UFV SERIEMAS 1 (SAE), CEG UFV.RS.MS.052257-0.01, id ONS MSSRI1, modalidade TIPO II-C, centro de operação COSR-S, ponto de conexão SE Inocência 230 kV, potência autorizada de 2,5 MW, estado MS e situação na ANEEL "A". O cadastro tem 0 outras usinas com "Seriemas 1" no nome, excluídas pelo CEG. Divergências com os parâmetros do projeto: potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW).
Geração | Geração média de 8,6 MWmed nas 1.416 horas com valor (12.198 MWh); geração até 1 MW em 55,9% das horas.
Programação diária do ONS | Nas 1.296 horas com programação e geração verificada do conjunto Conj. Inocência 230 kV, geração verificada média de 69,6 MW e programada de 40,8 MW (desvio médio absoluto de 43,9 MW; correlação de 0,63); 4 horas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW.
Fator de capacidade | Fator de capacidade publicado pelo ONS de 16,7% de 22/08/2026 a 19/10/2026, no nível conjunto de usinas, em 1.416 horas.
Energia cortada | Energia cortada por restrição de operação de 1.127 MWh nas 814 semi-horas com a marca de restrição (16,3% da energia estimada nas semi-horas com a marca); diferença bruta entre a estimada e a verificada de 2.428 MWh em todas as semi-horas. Sem a estimativa do ONS (estimada 0 com a usina gerando) em 500 semi-horas, 385 delas com a marca de restrição, em que o corte não pôde ser calculado.
Recurso × geração | Medição de irradiância marcada como inválida pelo ONS em 564 das 2.832 semi-horas (19,9%), fora das faixas.
Qualidade dos dados | Nenhuma hora sinalizada na base horária.

## CONCLUSAO
lista | ordem | regra | texto | secoes
Pontos de atenção | 1 | C16 | Energia cortada por restrição de operação de 1.127 MWh, 16,3% da energia estimada nas semi-horas com a marca de restrição | 7. Energia cortada por restrição de operação (constrained-off)
A verificar em campo | 1 | C17 | Medição de irradiância marcada como inválida pelo ONS em 564 das 2.832 semi-horas da usina (19,9%) | 8. Recurso × geração

## BASE_ANUAL
ano | nivel | ano_parcial | horas | horas_com_valor | geracao_media_mw | energia_mwh | geracao_maxima_mw | horas_paradas | pct_horas_paradas | fator_capacidade_pct | disponibilidade_media_mw | disponibilidade_relativa_pct
2026 | usina | TRUE | 1416 | 1416 | 8.6148 | 12198.491 | 49.228 | 792 | 55.9322 | 17.2295

## BASE_MENSAL
mes | nivel | horas | horas_com_valor | geracao_media_mw | energia_mwh
2026-08-01 | usina | 240 | 240 | 7.7329 | 1855.885
2026-09-01 | usina | 720 | 720 | 8.797 | 6333.827
2026-10-01 | usina | 456 | 456 | 8.7912 | 4008.779

## BASE_HORA_DO_DIA
hora | nivel | geracao_media_mw | horas
0 | usina | 0 | 59
1 | usina | 0 | 59
2 | usina | 0 | 59
3 | usina | 0 | 59
4 | usina | 0.0011017 | 59
5 | usina | 0.28288 | 59
6 | usina | 2.0991 | 59
7 | usina | 9.4626 | 59
8 | usina | 15.3074 | 59
9 | usina | 16.9474 | 59
10 | usina | 17.6693 | 59
11 | usina | 19.0334 | 59
12 | usina | 19.4717 | 59
13 | usina | 22.5903 | 59
14 | usina | 26.3625 | 59
15 | usina | 27.1267 | 59
16 | usina | 22.4802 | 59
17 | usina | 7.7532 | 59
18 | usina | 0.1662 | 59
19 | usina | 0 | 59
20 | usina | 0 | 59
21 | usina | 0 | 59
22 | usina | 0 | 59
23 | usina | 0 | 59

## TRECHOS
trecho | inicio | fim | modalidade | id_conjunto | composicao | tipos_composicao | codigos_planejamento | nivel_geracao | mostrar
1 | 2026-08-22 00:00:00 | 2026-10-19 23:00:00 | Tipo II-C | CJU_MS4FINO | UFV.RS.MS.052257-0.01;UFV.RS.MS.052258-9.01;UFV.RS.MS.052259-7.01;UFV.RS.MS.052260-0.01;UFV.RS.MS.052261-9.01;UFV.RS.MS.052262-7.01;UFV.RS.MS.052263-5.01;UFV.RS.MS.052264-3.01 | UFV |  | usina | False

## OMITIDOS
item | tipo | motivo
Sazonalidade (distribuição por mês do ano) | secao | a série do nível usina tem menos de 12 meses distintos (3)
Composição e geração do conjunto | secao | seção ainda não gerada pelo pipeline; a composição por trecho está na Fonte e cobertura dos dados
Conferência da geração entre fontes | secao | seção ainda não gerada pelo pipeline; os resultados da G1, da G2 e da G5, quando aplicáveis, estão nas legendas de fonte das seções de eólica e solar e nas abas CONF_G1, CONF_G2 e CONF_G5 da planilha
C18 | regra | sem o Fator de capacidade no nível da usina
C19 | regra | sem a Programação diária no nível da usina

## CONF_NAO_APLICAVEIS
conferencia | motivo
geracao | não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
disponibilidade | não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
vazoes | não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
dispf_horas | não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
teifa_teip | não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
programacao_despacho | não se aplica a UFV: conferência de UTE e UTN
verificada_despacho | não se aplica a UFV: conferência de UTE e UTN

## PARAMETROS
grupo | parametro | valor | unidade | origem
Usina | Tipo · modalidade | UFV · TIPO II-C |  | perfil da usina
Usina | Potência instalada | 50,0 | MW | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Usina | Unidades geradoras | 2 |  | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Usina | Garantia física | 16,1 | MWmed | Portaria nº 3.141, de 16 de junho de 2026 (EPE, Garantias físicas vigentes e futuras, planilha de 07/2026, referência 30/06/2026)
Usina | Início da operação comercial | 2026 |  | ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Análise | Geração até o limiar | geração ≤ 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Indisponibilidade total | disponibilidade ≤ 0,001 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Unidade sincronizada | disponibilidade sincronizada > 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Desvio da programação | geração ≤ 1,0 e programação > 5,0 | MW | Parâmetro de análise
Análise | Sazonalidade | ≥ 12 meses distintos |  | Parâmetro de análise
Análise | Faixa de irradiância | 100 | W/m² | Parâmetro de análise
Análise | Limite físico de irradiância | ≤ 1.500 | W/m² | Parâmetro de análise
Validação | Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7) | 1,0 | MW | Parâmetro de análise
Fonte | Série de referência | Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01) |  | https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail
Fonte | Programação diária | conjunto: MS4FINO |  | https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Fonte | Modalidade das usinas | CEG UFV.RS.MS.052257-0.01 |  | https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina
Fonte | Fator de capacidade | conjunto: CJU_MS4FINO |  | https://dados.ons.org.br/dataset/fator-capacidade-2
Fonte | Restrição com a razão | conjunto: CJU_MS4FINO |  | https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica

## PROG_RESUMO_MENSAL
mes | horas_comuns | geracao_media_mw | programada_media_mw | desvio_medio_mw | desvio_medio_absoluto_mw | horas_desvio_programacao
2026-08-01 | 120 | 82.2073 | 0 | 82.2073 | 82.2073 | 0
2026-09-01 | 720 | 68.7298 | 42.2569 | 26.4729 | 39.4737 | 1
2026-10-01 | 456 | 67.6545 | 49.1393 | 18.5152 | 40.8131 | 3

## PROG_EVENTOS_DESVIO
inicio | fim | duracao_h | programacao_media_mw
2026-09-30 06:00 | 2026-09-30 06:00 | 1 | 8
2026-10-09 16:00 | 2026-10-09 17:00 | 2 | 183.25
2026-10-13 17:00 | 2026-10-13 17:00 | 1 | 67.5

## REN_FC_ANUAL
periodo | nivel | horas | geracao_verificada_mwh | capacidade_media_mw | fator_capacidade_pct | horas_fc_fora_0_1 | horas_acima_capacidade | ano_parcial
2026 | conjunto | 1416 | 94480.917 | 400 | 16.681 | 0 | 0 | TRUE

## REN_FC_MENSAL
periodo | nivel | horas | geracao_verificada_mwh | capacidade_media_mw | fator_capacidade_pct | horas_fc_fora_0_1 | horas_acima_capacidade
2026-08-01 | conjunto | 240 | 14144.851 | 400 | 14.7342 | 0 | 0
2026-09-01 | conjunto | 720 | 49485.582 | 400 | 17.1825 | 0 | 0
2026-10-01 | conjunto | 456 | 30850.484 | 400 | 16.9136 | 0 | 0

## REN_CORTE_ANUAL
periodo | semi_horas | semi_horas_restritas | horas_restritas | semi_horas_sem_marca | semi_horas_sem_estimativa | semi_horas_restritas_sem_estimativa | energia_verificada_mwh | energia_estimada_mwh | energia_estimada_com_marca_mwh | energia_cortada_mwh | pct_estimada | diferenca_bruta_mwh
2026 | 2832 | 814 | 407 | 0 | 500 | 385 | 7150.4125 | 6899.427 | 6899.427 | 1127.246 | 16.3383 | 2428.0255

## REN_CORTE_MENSAL
periodo | semi_horas | semi_horas_restritas | horas_restritas | semi_horas_sem_marca | semi_horas_sem_estimativa | semi_horas_restritas_sem_estimativa | energia_verificada_mwh | energia_estimada_mwh | energia_estimada_com_marca_mwh | energia_cortada_mwh | pct_estimada | diferenca_bruta_mwh | cortada_rel_mwh | cortada_cnf_mwh | cortada_ene_mwh | cortada_sem_razao_mwh
2026-08-01 | 480 | 142 | 71 | 0 | 144 | 89 | 264.0655 | 86.4135 | 86.4135 | 0.3895 | 0.45074 | 6.1015 | 0 | 0 | 0.3895 | 0
2026-09-01 | 1440 | 416 | 208 | 0 | 275 | 232 | 3694.126 | 3751.5335 | 3751.5335 | 528.9905 | 14.1006 | 1204.165 | 0 | 0 | 528.9905 | 0
2026-10-01 | 912 | 256 | 128 | 0 | 81 | 64 | 3192.221 | 3061.48 | 3061.48 | 597.866 | 19.5287 | 1217.759 | 0 | 0 | 597.866 | 0

## REN_CORTE_RAZAO
razao | descricao | semi_horas | energia_cortada_mwh | pct_cortada
ENE | razão energética (ENE) | 814 | 1127.246 | 100

## REN_RECURSO_FAIXAS
faixa_inicio | faixa_fim | semi_horas | geracao_media_mw | estimada_media_mw
0 | 100 | 1578 | 4.318 | 4.5347
100 | 200 | 81 | 11.8802 | 15.6191
200 | 300 | 51 | 13.5621 | 13.069
300 | 400 | 62 | 16.2515 | 16.3176
400 | 500 | 40 | 20.0178 | 19.4889
500 | 600 | 53 | 14.9838 | 11.87
600 | 700 | 56 | 20.7793 | 14.73
700 | 800 | 73 | 22.9486 | 19.1215
800 | 900 | 125 | 23.2903 | 14.9751
900 | 1000 | 126 | 27.197 | 15.8306
1000 | 1100 | 23 | 38.3661 | 9.6038

## REN_DESVIOS_PROGRAMACAO
din_instante | geracao_programada_mw | geracao_mw | desvio_mw
2026-09-02 14:00 | 0 | 391.3095 | 391.3095
2026-09-02 15:00 | 0 | 388.6385 | 388.6385
2026-09-03 15:00 | 0 | 386.31 | 386.31
2026-09-02 08:00 | 0 | 377.784 | 377.784
2026-09-02 10:00 | 0 | 376.3165 | 376.3165
2026-09-02 11:00 | 0 | 374.988 | 374.988
2026-08-28 14:00 | 0 | 364.955 | 364.955
2026-08-27 11:00 | 0 | 352.705 | 352.705
2026-08-27 10:00 | 0 | 350 | 350
2026-08-28 15:00 | 0 | 350 | 350
2026-08-29 09:00 | 0 | 348.073 | 348.073
2026-08-29 10:00 | 0 | 347.927 | 347.927
2026-08-27 12:00 | 0 | 346.836 | 346.836
2026-08-27 09:00 | 0 | 344.0525 | 344.0525
2026-09-03 16:00 | 0 | 338.408 | 338.408

## CONF_G1_PARES
fonte_a | fonte_b | nivel | horas_comuns | coincidentes | divergentes | pct_coincidentes | so_a | so_b | energia_a_mwh | energia_b_mwh
Geração por usina | Fator de capacidade | conjunto | 1416 | 1416 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94480.7455 | 94480.917
Geração por usina | Restrição com a razão | conjunto | 1416 | 1416 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94480.7455 | 94480.7455
Fator de capacidade | Restrição com a razão | conjunto | 1416 | 1416 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94480.917 | 94480.7455

## CONF_G1_MENSAL
fonte_a | fonte_b | nivel | mes | energia_a_mwh | energia_b_mwh | diferenca_mwh | horas_comuns | horas_divergentes | horas_so_a | horas_so_b
Geração por usina | Fator de capacidade | conjunto | 2026-08 | 14144.823 | 14144.851 | -0.028 | 240 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | conjunto | 2026-09 | 49485.4805 | 49485.582 | -0.1015 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Fator de capacidade | conjunto | 2026-10 | 30850.442 | 30850.484 | -0.042 | 456 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | conjunto | 2026-08 | 14144.823 | 14144.823 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | conjunto | 2026-09 | 49485.4805 | 49485.4805 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Geração por usina | Restrição com a razão | conjunto | 2026-10 | 30850.442 | 30850.442 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | conjunto | 2026-08 | 14144.851 | 14144.823 | 0.028 | 240 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | conjunto | 2026-09 | 49485.582 | 49485.4805 | 0.1015 | 720 | 0 | 0 | 0
Fator de capacidade | Restrição com a razão | conjunto | 2026-10 | 30850.484 | 30850.442 | 0.042 | 456 | 0 | 0 | 0

## CONF_G2_MENSAL
mes | energia_a_mwh | energia_b_mwh | diferenca_mwh | horas_comuns | horas_divergentes | horas_so_a | horas_so_b
2026-08 | 10231.015 | 9864.872 | 366.143 | 120 | 36 | 0 | 120
2026-09 | 48991.139 | 49485.4805 | -494.3415 | 720 | 155 | 0 | 0
2026-10 | 30850.442 | 30850.442 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0

## CONF_G2_DIVERGENCIAS
inicio | fim | horas | diferenca_media_mw | diferenca_maxima_mw
2026-08-27 05:00 | 2026-08-27 13:00 | 9 | 21.0584 | 74.5355
2026-08-28 05:00 | 2026-08-28 07:00 | 3 | 7.6345 | 21.8365
2026-08-28 12:00 | 2026-08-28 15:00 | 4 | 24.9402 | 48.4035
2026-08-29 05:00 | 2026-08-29 08:00 | 4 | 24.7536 | 66.481
2026-08-29 12:00 | 2026-08-29 12:00 | 1 | 14.5315 | 14.5315
2026-08-29 14:00 | 2026-08-29 14:00 | 1 | 17.866 | 17.866
2026-08-30 05:00 | 2026-08-30 06:00 | 2 | 0.608 | 1.155
2026-08-30 10:00 | 2026-08-30 15:00 | 6 | 19.6885 | 100.526
2026-08-31 05:00 | 2026-08-31 07:00 | 3 | 4.6703 | 13.045
2026-08-31 12:00 | 2026-08-31 14:00 | 3 | 17.1785 | 46.0405
2026-09-01 05:00 | 2026-09-01 08:00 | 4 | 2.1196 | 4.6525
2026-09-01 13:00 | 2026-09-01 14:00 | 2 | 10.8075 | 17.7035
2026-09-02 05:00 | 2026-09-02 09:00 | 5 | 28.0406 | 93.076
2026-09-02 13:00 | 2026-09-02 13:00 | 1 | 9.572 | 9.572
2026-09-03 05:00 | 2026-09-03 06:00 | 2 | 2.5063 | 4.737
2026-09-03 09:00 | 2026-09-03 14:00 | 6 | 9.0159 | 44.726
2026-09-04 05:00 | 2026-09-04 07:00 | 3 | 4.35 | 9.3765
2026-09-04 12:00 | 2026-09-04 13:00 | 2 | 10.6723 | 17.4935
2026-09-05 05:00 | 2026-09-05 15:00 | 11 | 1.4373 | 2.144
2026-09-06 05:00 | 2026-09-06 06:00 | 2 | 0.2455 | 0.439
2026-09-06 08:00 | 2026-09-06 12:00 | 5 | 2.7369 | 6.6575
2026-09-07 05:00 | 2026-09-07 06:00 | 2 | 0.06675 | 0.106
2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 | 1 | 9.517 | 9.517
2026-09-07 13:00 | 2026-09-07 13:00 | 1 | 3.73 | 3.73
2026-09-07 15:00 | 2026-09-07 15:00 | 1 | 4.9815 | 4.9815
2026-09-08 05:00 | 2026-09-08 08:00 | 4 | 37.6484 | 109.3855
2026-09-08 12:00 | 2026-09-08 13:00 | 2 | 5.6778 | 7.312
2026-09-09 05:00 | 2026-09-09 09:00 | 5 | 6.7257 | 21.803
2026-09-09 12:00 | 2026-09-09 14:00 | 3 | 49.9582 | 145.077
2026-09-10 05:00 | 2026-09-10 11:00 | 7 | 6.1534 | 10.497
2026-09-10 14:00 | 2026-09-10 16:00 | 3 | 19.1332 | 41.9585
2026-09-11 05:00 | 2026-09-11 09:00 | 5 | 8.4836 | 18.8985
2026-09-11 12:00 | 2026-09-11 13:00 | 2 | 8.9853 | 13.167
2026-09-11 15:00 | 2026-09-11 15:00 | 1 | 34.396 | 34.396
2026-09-12 05:00 | 2026-09-12 07:00 | 3 | 0.71583 | 1.906
2026-09-12 12:00 | 2026-09-12 15:00 | 4 | 8.8047 | 26.172
2026-09-13 05:00 | 2026-09-13 05:00 | 1 | 0.0115 | 0.0115
2026-09-13 12:00 | 2026-09-13 14:00 | 3 | 3.2765 | 5.469
2026-09-14 05:00 | 2026-09-14 08:00 | 4 | 4.1286 | 11.6815
2026-09-14 13:00 | 2026-09-14 15:00 | 3 | 14.5003 | 36.311
2026-09-15 05:00 | 2026-09-15 06:00 | 2 | 4.1493 | 7.2255
2026-09-15 14:00 | 2026-09-15 15:00 | 2 | 3.8545 | 4.1165
2026-09-16 05:00 | 2026-09-16 07:00 | 3 | 5.1412 | 7.975
2026-09-16 14:00 | 2026-09-16 15:00 | 2 | 14.6357 | 23.7895
2026-09-17 05:00 | 2026-09-17 07:00 | 3 | 47.0023 | 71.5295
2026-09-17 12:00 | 2026-09-17 14:00 | 3 | 9.4253 | 17.904
2026-09-18 05:00 | 2026-09-18 08:00 | 4 | 76.3794 | 157.9195
2026-09-20 05:00 | 2026-09-20 05:00 | 1 | 0.2295 | 0.2295
2026-09-20 07:00 | 2026-09-20 07:00 | 1 | 2.008 | 2.008
2026-09-20 13:00 | 2026-09-20 14:00 | 2 | 3.3512 | 4.7225
2026-09-21 05:00 | 2026-09-21 08:00 | 4 | 26.1256 | 66.3525
2026-09-21 12:00 | 2026-09-21 14:00 | 3 | 10.6748 | 27.045
2026-09-21 18:00 | 2026-09-21 18:00 | 1 | 0.767 | 0.767
2026-09-22 05:00 | 2026-09-22 06:00 | 2 | 14.5953 | 23.455
2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 13:00 | 6 | 26.4963 | 54.0215
2026-09-22 17:00 | 2026-09-22 17:00 | 1 | 1.083 | 1.083
2026-09-23 05:00 | 2026-09-23 07:00 | 3 | 73.1982 | 124.179
2026-09-23 09:00 | 2026-09-23 10:00 | 2 | 70.6093 | 110.579
2026-09-23 12:00 | 2026-09-23 15:00 | 4 | 25.8054 | 61.132
2026-09-24 05:00 | 2026-09-24 08:00 | 4 | 31.0244 | 81.4955
2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 14:00 | 4 | 10.875 | 22.328

## CONF_G5_MENSAL
mes | energia_a_mwh | energia_b_mwh | diferenca_mwh | horas_comuns | horas_divergentes | horas_so_a | horas_so_b
2026-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
2026-09 | 30425 | 30425 | 0 | 648 | 0 | 72 | 0
2026-10 | 22407.5 | 22407.5 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0

## CAD_FICHA
nom_usina | ceg | id_ons | nom_modalidadeoperacao | sgl_centrooperacao | nom_pontoconexao | val_potenciaautorizada | id_estado | sts_aneel | data_consulta_utc | arquivo_origem | homonimos | linhas_so_identificador | linhas_so_conferencia | divergencias
UFV SERIEMAS 1 (SAE) | UFV.RS.MS.052257-0.01 | MSSRI1 | TIPO II-C | COSR-S | SE Inocência 230 kV | 2.507 | MS | A | 2026-10-21 12:46:58 | MODALIDADE_USINA.csv | 0 | 0 | 0 | potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)

## CAD_AUDITORIA
arquivo | formato | linhas_lidas | linhas_formato_irregular | linhas_usina | linhas_so_identificador | linhas_so_conferencia | status | mensagem
MODALIDADE_USINA.csv | CSV | 6024 | 0 | 1 | 0 | 0 | PROCESSADO

## DICIONARIOS
conjunto | pasta | formato | arquivo | url | resultado_ultima_obtencao | obtido_em_utc | sha256 | tamanho_bytes | versoes_anteriores | ultima_versao_anterior
programacao_diaria | programacao_diaria/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/programacao_diaria/DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:18 | 00d33b947e376732337be71b481b154edb77aa8011deb04f4b117e43b71deee6 | 145348 | 0
programacao_diaria | programacao_diaria/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/programacao_diaria/DicionarioDados_Valores_Programacao_Diaria.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:18 | 3d78e62a8a83f00a3e8cb6435aed15ff22ba3bb995efa64ef01effbef3d540d3 | 2817 | 0
geracao-usina-2 | geracao_usina_2/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_GeracaoPorUsina.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/geracao_usina_2_ho/DicionarioDados_GeracaoPorUsina.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:23 | c254f312198ad314bc9c142bf016351c90ffb3f384b9b6be88e3e19d61c6a78e | 181813 | 0
geracao-usina-2 | geracao_usina_2/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_GeracaoPorUsina.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/geracao_usina_2_ho/DicionarioDados_GeracaoPorUsina.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:23 | 5bc25c0f2d81371548fe9b23fb5b4ba61922755732291eca561ade07020640a3 | 1508 | 0
modalidade-usina | modalidade_usina/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/modalidade_usina/DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:26 | ddb185b6ca5579dbe324aae60e43e87cf14e7d49309ad880a14e8c64db8c277d | 222137 | 0
modalidade-usina | modalidade_usina/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/modalidade_usina/DicionarioDados_Modalidade_Operacao_Usina.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:26 | c8313e779e068745f70a5e096f820b29d61e06790a0790d9b04259ca72e4fc12 | 1451 | 0
usina_conjunto | usina_conjunto/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Usina_Conjunto.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usina_conjunto/DicionarioDados_Usina_Conjunto.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:29 | 72567e590a2d38686847e55a4520c5553d29d99e1235e835b360d1572457c0b3 | 184353 | 0
usina_conjunto | usina_conjunto/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Usina_Conjunto.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/usina_conjunto/DicionarioDados_Usina_Conjunto.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:29 | 8a294c3b918a70cacde8d2befa490c08a347af2ede4fe90141b7b1799223ff7d | 1952 | 0
capacidade-geracao | capacidade_geracao/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/capacidade-geracao/DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:32 | 2f327d123f18a9fa76dedda048511206efd4a6b3ab8ec691e97f3365251f72d2 | 230482 | 0
capacidade-geracao | capacidade_geracao/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/capacidade-geracao/DicionarioDados_Capacidade_Instalada_Geracao.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:32 | 68e823cd62cc06aeb2ccdcc261a53904edc36c9a08b97c75ed1c3e3d21faea17 | 2733 | 0
fator-capacidade-2 | fator_capacidade_2/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_FatorCapacidade.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/fator_capacidade_2_di/DicionarioDados_FatorCapacidade.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:36 | 8c2594e4ac4133dda202eae33e1e8d96e1c4dd8a62991d94b2819eb33262a3cb | 197116 | 0
fator-capacidade-2 | fator_capacidade_2/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_FatorCapacidade.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/fator_capacidade_2_di/DicionarioDados_FatorCapacidade.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:18:36 | 2851b24aa9c338fac042842c0cff06052c44da28ac91a6ac8183b696beb17f2f | 2825 | 0
restricao_coff_fotovoltaica_detail | restricao_coff_fotovoltaica_detail/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica_Detail.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica_Detail.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:10:59 | 3f9b680292a952f2e47449eb652f1de7520029165ce89fb861ee12a5ccf59adc | 319875 | 0
restricao_coff_fotovoltaica_detail | restricao_coff_fotovoltaica_detail/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica_Detail.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica_Detail.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:10:59 | ebad61e588c531944c83abf23e3f7914c14e85215d4db6a4f94e40553de57f5e | 3216 | 0
restricao_coff_fotovoltaica | restricao_coff_fotovoltaica/_dicionarios | PDF | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica.pdf | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica.pdf | INALTERADO | 2026-10-21 13:11:03 | ba604e3e9b9d38d576ca75340e1e9e455b10eac65ee4e3070bd1e36a1687918e | 357723 | 0
restricao_coff_fotovoltaica | restricao_coff_fotovoltaica/_dicionarios | JSON | DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica.json | https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_tm/DicionarioDados_RestricaoContrainedoff_UsiFotovoltaica.json | INALTERADO | 2026-10-21 13:11:03 | d3f324977219d3b7ba98d131228dc7f8ea30984672b68f2e836db44b680c5d1e | 4667 | 0

## FONTES
aba | conjuntos_origem | conferencias | sem_outra_fonte | calculado_no_relatorio
CONSTATACOES | Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: divergências (potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)); geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | sim
CONCLUSAO | Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: divergências (potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)); geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | sim
BASE_ANUAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma | geração | sim
BASE_MENSAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | — | geração | sim
BASE_HORA_DO_DIA | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | — | geração | sim
TRECHOS | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | — | — | sim
OMITIDOS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | — | — | sim
CONF_NAO_APLICAVEIS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | — | — | sim
PARAMETROS | parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros); Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | — | — | não
PROG_RESUMO_MENSAL | Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | geração | sim
PROG_EVENTOS_DESVIO | Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | geração | sim
REN_FC_ANUAL | Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | sim
REN_FC_MENSAL | Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros) | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | sim
REN_CORTE_ANUAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_CORTE_MENSAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_CORTE_RAZAO | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES | geração estimada e marca de restrição | sim
REN_RECURSO_FAIXAS | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES | vento ou irradiância | sim
REN_DESVIOS_PROGRAMACAO | Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | não
CONF_G1_PARES | Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES | — | não
CONF_G1_MENSAL | Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES | — | não
CONF_G2_MENSAL | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma | — | não
CONF_G2_DIVERGENCIAS | Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma | — | não
CONF_G5_MENSAL | Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes | — | não
CAD_FICHA | Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: divergências (potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)) | — | não
CAD_AUDITORIA | Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026 | — | — | não
DICIONARIOS | Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026 | — | — | não